## 表01 单位工程费用计算表
单位工程费用计算表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 1.1~1.3项 | 712283.33
1.1 | 人工费 |  | 人工费总额 | 184102.34
1.2 | 材料费（不含设备） |  | 材料费总额 | 520490.22
1.3 | 机械费 |  | 机械费总额 | 7690.77
2 | 设备费/其他 |  |  | 21724.5
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 0.5 | （1~2）×费率 | 3126.98
4 | 工程排水费 | 0.2 | （1~2）×费率 | 1250.78
5 | 冬雨季施工增加费 | 0.16 | （1~2）×费率 | 999.3
6 | 零星工程费 | 4 | （1~2）×费率 | 25008.46
7 | 企业管理费 | 37 | 1.1×费率 | 74143.3
8 | 其他管理费 | 2 | （设备/其他）×费率 | 434.49
9 | 利润 | 23 | 1.1×费率 | 46090.31
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 16 | 1.1×费率 | 32061.5
11 | 安全责任险、环境保护税 | 0.6 | 1~10×费率 | 4849.15
12 | 其他
13 | 税前造价 |  | 1~12项合计 | 921972.14
14 | 销项税额 | 9 | 13项×税率 | 73187.5
15 | 单位工程概算总价 |  | 13+14 | 995159.68

## 表02 工程概算书
工程概算书
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第1页 共6页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
| 消火栓灭火系统 |  |  |  | 236542.69 | 22130.14 | 1070.53 | 2230.17 | 162497.09
C9-140 | 室内消火栓安装（明装） 公称直径（mm以内） 单栓65 | 套 | 50 | 709.4 | 35470 | 5544 | 18 | 34 | 20885
C9-154 | 灭火器安装 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 | 套 | 50 | 183.7 | 9185 | 370.5 | 75 |  | 7250
C9-83 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 125~ 换:内外热镀锌钢管DN125 | 10m | 3.4 | 1362.59 | 4632.81 | 840.65 | 13.6 | 141.54 | 2371.06
C10-575 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125 | 100m | 0.34 | 199.64 | 67.88 | 28.7 | 7.72
C10-593 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 125 | 100m | 0.34 | 903.69 | 307.25 | 146.23 | 4.93 | 0.85
C9-82 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100~ 换:内外热镀锌钢管DN100 | 10m | 18.482 | 1044.13 | 19297.61 | 4165.84 | 63.39 | 573.87 | 8698.18
C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.8482 | 177.65 | 328.33 | 144.53 | 27.15
C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.8482 | 852.43 | 1575.46 | 752.4 | 21.03 | 3.99
C9-80 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 65~ 换:内外热镀锌钢管DN65 | 10m | 3.697 | 726.32 | 2685.21 | 654.74 | 7.76 | 82.63 | 1074.35
C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.3697 | 151.97 | 56.18 | 26.06 | 2.27
C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.3697 | 766.08 | 283.22 | 135.62 | 3.16 | 0.69
C2-463 | 水箱安装 容积（m3以内） 20 | 台 | 1 | 25319.88 | 25319.88 | 1106.42 | 260.9 | 699.93 | 18724.5
C9-156 | 消防增压稳压设备 隔膜式气压水罐 公称直径（mm以内） 800 | 套 | 2 | 61960.74 | 123921.48 | 3933 | 54.42 | 487.72 | 100200
C9-244 | 水灭火系统控制装置调试 室内消火栓灭火系统调试 | 点 | 50 | 75.35 | 3767.5 | 1725 | 88.5 | 104
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：
工程概算书
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第2页 共6页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
C9-107 | 湿式报警装置安装 公称直径（mm以内） 150 | 组 | 3 | 3214.96 | 9644.88 | 2556.45 | 422.7 | 100.95 | 3294
| 喷淋系统 |  |  |  | 183806.89 | 46450.87 | 4794.78 | 2608.36 | 69405.99
C9-83 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 125~ 换:内外热镀锌钢管DN125 | 10m | 4.491 | 1362.59 | 6119.39 | 1110.4 | 17.96 | 186.96 | 3131.89
C10-575 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125 | 100m | 0.4491 | 199.64 | 89.66 | 37.91 | 10.2
C10-593 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 125 | 100m | 0.4491 | 903.69 | 405.85 | 193.16 | 6.51 | 1.12
C9-82 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100~ 换:内外热镀锌钢管DN100 | 10m | 1.78 | 1044.13 | 1858.55 | 401.21 | 6.11 | 55.27 | 837.72
C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.178 | 177.65 | 31.62 | 13.92 | 2.61
C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.178 | 852.43 | 151.73 | 72.46 | 2.03 | 0.38
C9-81 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 80~ 换:内外热镀锌钢管DN80 | 10m | 11.34 | 844.17 | 9572.89 | 2151.77 | 28.58 | 328.63 | 4121.3
C10-573 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 1.134 | 161.85 | 183.54 | 83.86 | 9.7
C10-591 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 1.134 | 807.65 | 915.88 | 438.18 | 10.82 | 2.32
C9-80 | 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 65~ 换:内外热镀锌钢管DN65 | 10m | 1.925 | 726.32 | 1398.17 | 340.92 | 4.04 | 43.02 | 559.41
C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.1925 | 151.97 | 29.25 | 13.57 | 1.18
C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.1925 | 766.08 | 147.47 | 70.62 | 1.65 | 0.36
C9-75 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 50~ 换:内外热镀锌钢管DN50 | 10m | 23.515 | 937.14 | 22036.85 | 5814.08 | 84.18 | 207.64 | 8479.04
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：
工程概算书
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第3页 共6页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
C10-571 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 2.3515 | 127.25 | 299.23 | 140.62 | 8.82
C10-589 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 2.3515 | 722.71 | 1699.45 | 813.97 | 18.76 | 4.04
C9-74 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 40~ 换:内外热镀锌钢管DN40 | 10m | 9.42 | 920.53 | 8671.39 | 2264.1 | 33.63 | 71.5 | 3388.47
C10-570 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.942 | 118.7 | 111.82 | 53.19 | 2.15
C10-588 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.942 | 681.63 | 642.1 | 307.66 | 6.85 | 1.54
C9-73 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 32~ 换:内外热镀锌钢管DN32 | 10m | 22.461 | 744.12 | 16713.68 | 4675.26 | 48.74 | 142.63 | 5985.86
C10-569 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 2.2461 | 110.75 | 248.76 | 118.82 | 3.89
C10-587 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 2.2461 | 638.43 | 1433.98 | 687.08 | 15.3 | 3.46
C9-72 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内） 25~ 换:内外热镀锌钢管DN25 | 10m | 44.086 | 675.59 | 29784.06 | 8872.31 | 77.59 | 181.63 | 9781.36
C10-568 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 4.4086 | 102.33 | 451.13 | 216.99 | 4.36
C10-586 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 4.4086 | 595.16 | 2623.82 | 1257.33 | 27.69 | 6.35
C9-98 | 喷头安装 有吊顶 | 10个 | 23.4 | 535.89 | 12539.83 | 4467.06 | 1001.99 | 198.9 | 1718.26
C9-126 | 水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径（mm以内） 150 | 个 | 12 | 1115.39 | 13384.68 | 2290.8 | 528.48 | 12.6 | 7003.8
C9-135 | 减压孔板安装 公称直径（mm以内） 150 | 个 | 12 | 407.08 | 4884.96 | 786.6 | 462.24 | 159.96 | 2220
C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150~ 换:信号阀DN150 | 个 | 12 | 1078.29 | 12939.48 | 2001 | 2227.8 | 833.52 | 4614.72
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：
工程概算书
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第4页 共6页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
C9-137 | 末端试水装置安装 公称直径（mm以内） 25 | 组 | 12 | 1927.95 | 23135.4 | 1385.52 | 94.92 | 26.4 | 17522.16
C10-998 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内) 25 | 个 | 2 | 75.57 | 151.14 | 34.5 | 27.3 | 0.48 | 42
C9-242 | 水灭火系统控制装置调试 500点以下 | 系统 | 1 | 11151.13 | 11151.13 | 5336 | 18.7 | 139.65
| 应急照明系统 |  |  |  | 282121.95 | 64878.26 | 10603.21 | 1452.72 | 117316.62
C9-70 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 吸顶式~ 换:应急照明吸顶灯 | 10盏 | 12.1 | 1126.17 | 13626.66 | 1669.32 | 376.67 |  | 8489.97
C9-71 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式~ 换:安全出口指示灯 | 10盏 | 5.2 | 851.15 | 4425.98 | 961.69 | 108.47 |  | 2021.5
C9-71 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式~ 换:单向疏散指示灯 | 10盏 | 11.5 | 833.51 | 9585.37 | 2126.81 | 239.89 |  | 4294.1
C9-68 | 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 吊杆式~ 换:多功能指示灯（含吊杆） | 10盏 | 3.4 | 1245.11 | 4233.37 | 1172.69 | 116.79 |  | 1468.39
C4-314 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 | 台 | 12 | 3903.79 | 46845.48 | 1375.92 | 217.44 |  | 38064
C4-1199 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径（mm以内） 25~ 换:电线配管 | 100m | 50 | 2166.46 | 108323 | 32137 | 481.5 | 583 | 35689.5
C4-1456 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面（mm2以内） 1.5~ 换:应急照明配线 | 100m单线 | 50 | 773.19 | 38659.5 | 3450 | 454 |  | 27000
C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 32.2 | 92.18 | 2968.2 | 1147.93 | 240.53 |  | 289.16
C4-1619 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 200 | 203.07 | 40614 | 15502 | 7608
C9-260 | 智能应急照明系统调试 | 10处 | 32.2 | 398.77 | 12840.39 | 5334.9 | 759.92 | 869.72
| 火灾报警系统 |  |  |  | 220457.62 | 36397.36 | 113297.41 | 1214.97 | 26322.03
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：
工程概算书
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第5页 共6页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
C9-1 | 点型探测器 感烟 无吊顶~ 换:感烟探测器 | 只 | 104 | 137.44 | 14293.76 | 1430 | 306.8 | 12.48 | 9555.52
C9-62 | 消防通讯、报警备用电源安装 通讯 插孔~ 换:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 | 个 | 12 | 46.71 | 560.52 | 69 | 24.12 |  | 339.96
C9-49 | 重复显示器、警报装置、远程控制器安装 警报装置 声光报警~ 换:声光报警器 | 只 | 12 | 90.02 | 1080.24 | 165 | 78.24 | 3.48 | 562.8
C9-58 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 | 37 | 147.18 | 5445.66 | 508.75 | 80.29 | 8.88 | 3737
C9-15 | 按钮安装~ 换:消火栓按钮 | 只 | 46 | 82.51 | 3795.46 | 846.86 | 192.28 | 11.04 | 1584.24
C4-690 | 钢制槽式桥架（宽+高mm以下） 400~ 换:桥架100*100 | 10m | 58.5045 | 828.49 | 48470.39 | 15407.16 | 3533.67 | 532.98 | 10542.51
BCZM0008 | 火灾报警系统管线 | m2 | 7252.08 | 15 | 108781.2 |  | 108781.2
C9-236 | 自动报警系统装置调试 2000点以下 | 系统 | 1 | 38030.39 | 38030.39 | 17970.59 | 300.81 | 646.11
| 机房设备 |  |  |  | 59155.28 | 11311.1 | 383.15 | 184.55 | 30600
C9-61 | 消防通讯、报警备用电源安装 通讯 分机~ 换:消防电话总机 | 部 | 1 | 1785.2 | 1785.2 | 27.51 | 3.4 |  | 1500
C9-61 | 消防通讯、报警备用电源安装 通讯 分机~ 换:119外线报警电话 | 部 | 1 | 175.44 | 175.44 | 27.51 | 3.4 |  | 100
C9-57 | 火灾事故广播安装 消防广播控制柜~ 换:消防广播控制器 | 台 | 1 | 6172.72 | 6172.72 | 1228.2 | 62.61 | 109.99 | 3000
C9-67 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端安装~ 换:火灾报警控制器（带联动及图显装置 | 套 | 1 | 12676.2 | 12676.2 | 1655.98 | 51.59 | 12.24 | 8000
C9-67 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端安装~ 换:消防电源监控主机 | 套 | 1 | 6927.04 | 6927.04 | 1655.98 | 51.59 | 12.24 | 3000
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：
工程概算书
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第6页 共6页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
C9-67 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端安装~ 换:电气火灾监控主机 | 套 | 1 | 6927.04 | 6927.04 | 1655.98 | 51.59 | 12.24 | 3000
C9-67 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端安装~ 换:防火门监控主机 | 套 | 1 | 6927.04 | 6927.04 | 1655.98 | 51.59 | 12.24 | 3000
C9-67 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端安装~ 换:消防电源控制器 | 套 | 1 | 6927.04 | 6927.04 | 1655.98 | 51.59 | 12.24 | 3000
C9-67 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端安装~ 换:应急照明控制器 | 套 | 1 | 6927.04 | 6927.04 | 1655.98 | 51.59 | 12.24 | 3000
C5-613 | 视频系统 显示设备 显示器 摆放 ≤50吋 | 台 | 1 | 3710.52 | 3710.52 | 92 | 4.2 | 1.12 | 3000
031301017 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 13075.25 | 13075.25 | 2934.61 | 5923.91
AZZJF2-01 | 第二册：脚手架搭拆费（第一～七、十章） | 项 | 1 | 158.74 | 158.74 | 35.63 | 71.92
AZZJF4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计） | 项 | 1 | 4951.07 | 4951.07 | 1111.22 | 2243.15
AZZJF9-01 | 第九册：脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 7400.14 | 7400.14 | 1660.89 | 3352.73
AZZJF10-01 | 第十册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) | 项 | 1 | 558.69 | 558.69 | 125.39 | 253.12
AZZJF5-01 | 第五册：脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 6.61 | 6.61 | 1.48 | 2.99
| 合计 |  |  |  | 995159.68 | 184102.34 | 136072.99 | 7690.77 | 406141.73
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：

## 表03 人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第1页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | AZCSRGF-1 | 安装措施人工费(市场价) | 元 | 3189.798 | 0.92 | 2934.61
2 | AZCSRGF-2 | 安装措施人工费(基期价) | 元 | 3467.178
3 | H00001 | 人工费 | 元 | 196921.852 | 0.92 | 181168.1 | 系数: 0.92;
4 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 4.5 | 3.58 | 16.11
5 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 41.5 | 3.34 | 138.61
6 | 01290100022 | 热轧薄钢板 δ3.5mm-4.0mm | kg | 4 | 3.34 | 13.36
7 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm-15mm | kg | 6.031 | 3.37 | 20.32
8 | 01290300011 | 镀锌薄钢板 δ2.5mm | m2 | 1.04 | 74.77 | 77.76
9 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 1.44 | 3.59 | 5.17
10 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.902 | 3.6 | 3.25
11 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg | 39.312 | 8.85 | 347.91
12 | 02130100001 | 四氟带 | kg | 0.01 | 141.59 | 1.42
13 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 2.656 | 0.44 | 1.17
14 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 | 个 | 808.4 | 0.19 | 153.6
15 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.544 | 0.27 | 0.15
16 | 02290100001 | 白绸 | m2 | 1.32 | 12.88 | 17
17 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm | 十个 | 14.72 | 0.43 | 6.33
18 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 20.808 | 0.22 | 4.58
19 | 03010300028 | 木螺钉 M6mm×30mm | 个 | 28 | 0.14 | 3.92
20 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm | 个 | 12 | 0.02 | 0.24
21 | 03010500049 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120 | 套 | 4.1 | 0.8 | 3.28
22 | 03010500055 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M16×85-140 | 套 | 98.4 | 2.15 | 211.56
23 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 25.2 | 0.54 | 13.61
24 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65-80 | 套 | 32 | 0.99 | 31.68
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 185173.74
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第2页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03010500141 | 精制六角螺栓带帽带垫 M20×80以下 | 套 | 49.2 | 1.77 | 87.08
26 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.756 | 6.08 | 4.6
27 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 M20×85-100 | 套 | 197.76 | 2.23 | 441
28 | 03010700017 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 316.2 | 0.58 | 183.4
29 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 716.45 | 0.22 | 157.62
30 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 6.215 | 2.82 | 17.53
31 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 35.868 | 8.69 | 311.69
32 | 03110700001 | 砂纸 | 张 | 0.192 | 0.89 | 0.17
33 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 0.768 | 0.97 | 0.74
34 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 10.68 | 0.83 | 8.86
35 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 7 | 6.02 | 42.14
36 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 19.744 | 6.02 | 118.86
37 | 03130100029 | 碳钢气焊条 Φ≤2 | kg | 0.2 | 8.1 | 1.62
38 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 5.34 | 22.12 | 118.12
39 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 6.17 | 46.02 | 283.94
40 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 3.21 | 42.79 | 137.36
41 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 0.134 | 0.58 | 0.08
42 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 12.5 | 4.87 | 60.88
43 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 3.5 | 4.87 | 17.05
44 | 03210900003 | 垫铁 100×200 | kg | 2 | 5.52 | 11.04
45 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 140 | 0.98 | 137.2
46 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 4866.6 | 0.41 | 1995.31
47 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 10.6 | 159.97 | 1695.68
48 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 16 | 139.96 | 2239.36
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 8071.33
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第3页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 13 | 4.39 | 57.07
50 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 3.64 | 6.76 | 24.61
51 | 13010300003 | 松节油 | kg | 0.7 | 11 | 7.7
52 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.12 | 19 | 2.28
53 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 6.1 | 12.37 | 75.46
54 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.24 | 10.31 | 2.47
55 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 7.021 | 13 | 91.27
56 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 24.5 | 8.04 | 196.98
57 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 23.18 | 7.46 | 172.92
58 | 14030100001 | 汽油 | kg | 29.29 | 7.78 | 227.88
59 | 14030300001 | 机油 | kg | 10.9 | 9.92 | 108.13
60 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 1.219 | 1.32 | 1.61
61 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg | 6.686 | 7.78 | 52.02
62 | 14350600001 | 清洗剂 | kg | 0.733 | 9.6 | 7.04
63 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 2.196 | 17.15 | 37.66
64 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 6.085 | 5.87 | 35.72
65 | 14391900001 | 氮气 | m3 | 5 | 2.46 | 12.3
66 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 50.378 | 2.42 | 121.91
67 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 50 | 2.75 | 137.5
68 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 1.2 | 6.6 | 7.92
69 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 2.492 | 6.23 | 15.53
70 | 17030100001 | 镀锌钢管 DN15 | kg | 8.955 | 4.592 | 41.12
71 | 17030100002 | 镀锌钢管 DN20 | kg | 10.56 | 4.512 | 47.65
72 | 17030100003 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 7.662 | 4.333 | 33.2
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 1517.95
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第4页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 1.8 | 0.2 | 0.36
74 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 1.088 | 3.46 | 3.76
75 | 18010100003 | 镀锌玛钢弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 6.02 | 12.16
76 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.74 | 7.55
77 | 18030400001 | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 12.12 | 1.12 | 13.57
78 | 18030400006 | 镀锌弯头（90°） DN15 | 个 | 6.06 | 1.56 | 9.45
79 | 18030400007 | 镀锌弯头（90°） DN20 | 个 | 12.12 | 2.15 | 26.06
80 | 18030400008 | 镀锌弯头（90°） DN25 | 个 | 140.844 | 3.08 | 433.8
81 | 18030400020 | 镀锌三通 DN20×15 | 个 | 3.03 | 2.85 | 8.64
82 | 18030400021 | 镀锌三通 DN25×15 | 个 | 12.12 | 3.92 | 47.51
83 | 18030400030 | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 23.4 | 1.06 | 24.8
84 | 18250300028 | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 236.34 | 2.01 | 475.04
85 | 18250500009 | 镀锌玛钢管箍 DN25 | 个 | 2.02 | 2.73 | 5.51
86 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.713 | 29.91 | 21.33
87 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa | 片 | 24 | 65 | 1560
88 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 0.359 | 44.25 | 15.89
89 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.359 | 8 | 2.87
90 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 105.308 | 11.943 | 1257.69
91 | 27060300002 | 接地线 BV-4mm2 | m | 3 | 2.88 | 8.64
92 | 27170100001 | 橡皮绝缘板 δ5mm | m2 | 0.05 | 23.17 | 1.16
93 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 173.996 | 1.831 | 318.59
94 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 1.92 | 64.87 | 124.55
95 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 127.265 | 0.77 | 97.99
96 | 28032700004 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 | m | 17.306 | 2.565 | 44.39
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 4521.31
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第5页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
97 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 716.45 | 0.11 | 78.81
98 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 614.297 | 3.3 | 2027.18
99 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 326.83 | 0.16 | 52.29
100 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 28.48 | 1.32 | 37.59
101 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 296.64 | 0.73 | 216.55
102 | 29250700002 | 铝牌 100×200×1 | 个 | 15 | 27.88 | 418.2
103 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱 | 4.108 | 78.76 | 323.55
104 | 34110100002 | 水 | t | 67.447 | 3.2 | 215.83
105 | 34110200001 | 电 | kW·h | 71.519 | 0.69 | 49.35
106 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节 | 68.3 | 12.17 | 831.21
107 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1935.87 | 1 | 1935.87
108 | AZCSCLF-1 | 安装措施材料费(市场价) | 元 | 5923.909 | 1 | 5923.91
109 | AZCSCLF-2 | 安装措施材料费(基期价) | 元 | 6439.046
110 | BC000008 | 火灾报警系统管线 | m2 | 7252.08 | 15 | 108781.2
111 | WJJ170301~10 | 内外热镀锌钢管DN80 | m | 115.668 | 35.63 | 4121.25
112 | WJJ170301~11 | 内外热镀锌钢管DN65 | m | 57.344 | 28.49 | 1633.73
113 | WJJ170301~12 | 内外热镀锌钢管DN50 | m | 239.853 | 21.63 | 5188.02
114 | WJJ170301~13 | 内外热镀锌钢管DN40 | m | 96.084 | 17.28 | 1660.33
115 | WJJ170301~14 | 内外热镀锌钢管DN32 | m | 229.102 | 14.26 | 3266.99
116 | WJJ170301~15 | 内外热镀锌钢管DN25 | m | 449.677 | 11.12 | 5000.41
117 | WJJ170301~6 | 内外热镀锌钢管DN125 | m | 80.488 | 68.37 | 5502.96
118 | WJJ170301~7 | 内外热镀锌钢管DN100 | m | 206.672 | 46.14 | 9535.85
119 | WJJ181505 | 镀锌钢管接头零件 | 个 | 834.604 | 15 | 12519.06
120 | WJJ183122 | 减压孔板 | 个 | 12 | 85 | 1020
121 | WJJ190002~1 | 信号阀DN150 | 个 | 12 | 384.56 | 4614.72
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 174954.86
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第6页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
122 | WJJ194105 | 自动排气阀 | 个 | 2 | 21 | 42
123 | WJJ200114 | 碳钢平焊法兰 | 片 | 34 | 50 | 1700
124 | WJJ201103 | 沟槽法兰 | 片 | 24 | 50 | 1200
125 | WJJ230301 | 室内消火栓 | 套 | 50 | 417.7 | 20885
126 | WJJ230702 | 灭火器箱 含灭火器 | 套 | 50 | 145 | 7250
127 | WJJ231301 | 水流指示器 | 个 | 12 | 483.65 | 5803.8
128 | WJJ232101 | 喷头 | 个 | 236.34 | 7.27 | 1718.19
129 | WJJ232502 | 湿式报警装置 | 套 | 3 | 998 | 2994
130 | WJJ233702~1 | 感烟探测器 | 只 | 105.04 | 90.97 | 9555.49
131 | WJJ233902~1 | 声光报警器 | 只 | 12.12 | 46.44 | 562.85
132 | WJJ233903~1 | 火灾报警控制器（带联动及图显装置 | 套 | 1 | 8000 | 8000
133 | WJJ233903~2 | 消防电源监控主机 | 套 | 1 | 3000 | 3000
134 | WJJ233903~3 | 电气火灾监控主机 | 套 | 1 | 3000 | 3000
135 | WJJ233903~4 | 防火门监控主机 | 套 | 1 | 3000 | 3000
136 | WJJ233903~5 | 消防电源控制器 | 套 | 1 | 3000 | 3000
137 | WJJ233903~6 | 应急照明控制器 | 套 | 1 | 3000 | 3000
138 | WJJ233904 | 末端试水装置 | 套 | 12 | 1460.18 | 17522.16
139 | WJJ234303~1 | 消防广播控制器 | 台 | 1 | 3000 | 3000
140 | WJJ234304 | 扬声器（音箱） | 只 | 37.37 | 100 | 3737
141 | WJJ234306~1 | 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 | 部（个） | 12.12 | 28.05 | 339.97
142 | WJJ234306~3 | 消防电话总机 | 部（个） | 1 | 1500 | 1500
143 | WJJ234306~4 | 119外线报警电话 | 部（个） | 1 | 100 | 100
144 | WJJ253501~1 | 应急照明吸顶灯 | 盏 | 122.21 | 69.47 | 8489.93
145 | WJJ253501~2 | 安全出口指示灯 | 盏 | 52.52 | 38.49 | 2021.49
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 111421.88
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第7页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
146 | WJJ253501~3 | 单向疏散指示灯 | 盏 | 116.15 | 36.97 | 4294.07
147 | WJJ253501~5 | 多功能指示灯（含吊杆） | 盏 | 34.34 | 42.76 | 1468.38
148 | WJJ262102~1 | 消火栓按钮 | 个 | 46.46 | 34.1 | 1584.29
149 | WJJ280301~1 | 应急照明配线 | m | 5400 | 5 | 27000
150 | WJJ290103~2 | 桥架100*100 | m | 587.97 | 17.93 | 10542.3
151 | WJJ290614~1 | 电线配管 | m | 5150 | 6.93 | 35689.5
152 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 328.44 | 0.88 | 289.03
153 | WJJ530103 | 消防增压稳压设备 | 套 | 2 | 50000 | 100000
154 | 补充主材~3 | 应急照明配电箱1~14ALE（含集中电源） | 台 | 12 | 3172 | 38064
155 | 补充设备~1 | 18立方米消防水箱 | 台 | 1 | 18724.5 | 18724.5
156 | 补充设备~5 | 液位显示器 | 台 | 1 | 3000 | 3000
157 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.6 | 663.51 | 398.11
158 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 0.24 | 922.09 | 221.3
159 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型 | 台班 | 0.104 | 1259.79 | 131.02
160 | J3-56 | 门式起重机 提升质量(t) 30 大型 | 台班 | 0.104 | 1003 | 104.31
161 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 1.418 | 450 | 638.1
162 | J4-15 | 平板拖车组 装载质量(t) 10 中型 | 台班 | 0.17 | 836.99 | 142.29
163 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型 | 台班 | 8.459 | 40.48 | 342.42
164 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小型 | 台班 | 0.585 | 11.04 | 6.46
165 | J7-24 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中型 | 台班 | 0.02 | 258.28 | 5.17
166 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型 | 台班 | 21.002 | 27.84 | 584.7
167 | J7-66 | 开孔机 开孔直径(mm) 400 小型 | 台班 | 4.185 | 164.72 | 689.35
168 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班 | 6.314 | 41.44 | 261.65
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 244180.95
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第8页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
169 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型 | 台班 | 0.01 | 24 | 0.24
170 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型 | 台班 | 3 | 66.79 | 200.37
171 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型 | 台班 | 0.087 | 35.29 | 3.07
172 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 1.246 | 22.82 | 28.43
173 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 6.82 | 58.84 | 401.29
174 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 3.49 | 85.3 | 297.7
175 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型 | 台班 | 0.32 | 74.49 | 23.84
176 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型 | 台班 | 0.648 | 29.1 | 18.86
177 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小型 | 台班 | 0.228 | 21.63 | 4.93
178 | J12-23 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小型 | 台班 | 3.3 | 12.32 | 40.66
179 | J12-74 | 沟槽轧制机 管径 220mm以内 小型 | 台班 | 13.761 | 33.36 | 459.07
180 | J12-76 | 滚槽机 小型 | 台班 | 0.54 | 23.43 | 12.65
181 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 2.913 | 75.63 | 220.31
182 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班 | 0.936 | 614.7 | 575.36
183 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 82.49 | 4.08 | 336.56
184 | Y9-5 | 工业用真有效值万用表 直/交流电压∶0.1mV-1000V,直/交流电流∶0.1μA-10A,电阻∶0.1Ω-50MΩ,电容∶1nF-9999μF,频率∶0.5Hz-199.99kHz,K型热电偶温度∶-200-1090℃ | 台班 | 0.2 | 5.6 | 1.12
185 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班 | 0.06 | 53.45 | 3.21
186 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程∶1-1999mΩ | 台班 | 2.795 | 13.55 | 37.87
187 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程∶1μΩ-2MΩ,,精度∶±0.05% | 台班 | 3.415 | 7.35 | 25.1
188 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出∶0-30V,0-30A,单路,双表头数显 | 台班 | 43.15 | 15.53 | 670.12
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 3360.76
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第9页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
189 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A | 台班 | 44.76 | 10.94 | 489.67
190 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 64.32 | 4.22 | 271.43
191 | Y39-2 | 精密声级计 声压∶38-140dB,频率∶0Hz-18kHz | 台班 | 1.1 | 5.63 | 6.19
192 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间∶<30s | 台班 | 9.58 | 3.97 | 38.03
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 805.32
| 合 计 |  | 元 |  |  | 734008.1

## 表03-4 设备明细表
设备明细表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第1页、共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 补充设备~1 | 18立方米消防水箱 | 台 | 1 | 18724.5 | 18724.5
2 | 补充设备~5 | 液位显示器 | 台 | 1 | 3000 | 3000
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 21724.5
| 合 计 |  | 元 |  |  | 21724.5