2013年下半年全市工程项目质量安全督查情况汇总表

| 序号 | 工程所 在地址 | 工程名称 | 规模(㎡或万元) /形象进度 | 相关责任主体及责任人 | 存在的主要问题 | 拟处罚建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平江 | 平江县第一人民医院外科大楼 | 规模：35416.7㎡ 进度：地下室负一层 | 建设单位：平江县第一人民医院 施工单位：湖南省汉昌建筑工程有限公司 项目负责人：邓烨 专职安全员：钟访林、李晓东 监理单位：湖南省益佳建设监理有限公司 项目总监：王文彪 | 一、质量方面：1、负一层后浇带未严格按图施工：局部未按要求设置后浇带，后浇带部位的梁未按设计要求断开（板下梁已浇筑）；2、楼梯板施工缝设置在梯口梁上；3、电焊压力焊质量控制应加强，焊包位置不正；4、框架柱箍筋中少放了一根附加拉筋；5、商品砼无水泥和砼28天强度检测数据，无进场交货验收记录。 二、安全方面：1、模板工程：钢管扣件有验收记录，但是钢管壁厚2.75mm的，不能用作承重扣件；立杆间距偏大，板下实测1.0mX1.0m，方案中要求0.8mX0.8m，梁支模方案中纵向间距0.8m，横距1.0~0.8m,现场实测纵向1.0m，横距最大为1.5m，且梁底下未增设立杆；立杆自由高度超高；部分节点部位无纵向或者横向联系杆；外周边无剪刀撑；2、塔吊：周边建筑物密集，未配备指挥；日常维护保养由司机毛长来完成，无三方检查资料情况；联合验收记录中设备为“湘F1-S-0934”与备案编号“湘F1-T-1337”；资料失真，监理日志和旁站记录10.15才安装，但是联合验收记录10.11就验收合格，安全日志中没有记录。 三、其它方面：安全员、机械员未到岗；施工许可证核发不规范，缺行政审批决定书和送达回执，核发面积不准确。 | 对督查发现的问题和隐患，由平江县建设主管部门下发整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 2 | 平江 | 平江县思源实验学校初中部学生宿舍 | 规模：35000㎡ 进度：主体六层 | 建设单位：平江县教育投资资产管理中心 施工单位：平江县环宇建筑有限公司 项目负责人：徐文兵 专职安全员：曹平、罗恕基、李耿平、王维芳 监理单位：平江县长华建设工程监理有限公司 项目总监：凌睿 | 一、质量方面：1、框架柱核心区箍筋间距不符合要求；2、框架梁底筋位置不符合要求；3、楼梯板砼施工缝留置部位不正确；4、基桩未做基底岩性检测；5、砼同条件养护试块检测报告收集不及时，未见1层以上的检测报告；6、商品砼未见交货验收记录及商品砼质保资料；7、现场缺完整的加盖审图章的施工图； 二、安全方面：1、模板工程：钢管扣件有验收记录，但是钢管壁厚2.75mm当做合格材质同意使用，且未按不同壁厚分别使用；8米多高的支模架无支模方案，未交底；现场8米高部位梁下立杆宽1.3m,纵向0.95m,且梁下无立杆；立杆自由高度超高；顶撑长度超高，且部分倾斜；节点部位纵向或横向联系杆缺失；2、消防：消防设施配备不到位，楼层无消防设施，移动箱不符合要求；3、安全防护：临边防护不到位，不密实；4、建筑起重机械：无基础验收记录；有安装单位日常保养记录，但仅有安拆单位一人签名；机械进场验收记录和顶升加节验收表中施工、监理签章齐全，但是无内容；无施工安全日志；无安拆和顶升加节旁站监理记录；5、重大危险源：识别不全，未识别大于5米支模架；无三级检查记录。 三、其它方面：安全员、机械员未到岗；施工许可证核发不规范，缺行政审批决定书和送达回执，核发面积不准确。 | 对督查发现的问题和隐患，由平江县建设主管部门下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，上报施工单位及项目经理、监理单位及总监不良行为记录，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 3 | 湘阴 | 人民医院整体搬迁工程 | 规模：71994㎡进度：门诊楼三层、医技楼四层 | 建设单位：湘阴县人民医院施工单位：湖南省特构工程有限责任公司项目负责人： 李送来专职安全员：汪卫星、雷平、刘赞 监理单位：岳阳市建筑设计院项目总监：赵青山 | 一、质量方面：1、焊接报告收集不及时，无二层以上检测报告；2、商品砼缺水泥和砼的28天强度检测数据； 二、安全方面： 1、模板工程：未见门诊楼4.5m承插式支模架施工方案；边梁支模与外架连接或者斜撑无三道水平联系杆；梁下立杆间距偏大，现场实测115cm~135cm（未见方案），沉降缝处两根梁下仅两个单独立杆支撑，存在安全隐患；2、塔吊：两台塔吊安装高度均29m，塔臂距离小于最小安全距离无专项防碰撞措施；预应力管桩基础未见相关检测记录；未见安拆、使用、监理单位共同参加的定期维护保养记录；3、施工用电：移动开关箱违反“一机一闸一箱一漏”原则，违规安装插座，照明与动力共用一个回路；电缆敷设不符合要求。 三、其它方面：项目经理、安全员未到岗；施工许可证核发面积不准确。 | 对督查发现的问题和隐患，由湘阴县建设主管部门下发整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 4 | 湘阴 | 东达华城一期3#楼 | 规模：17600㎡ 进度：主体九层 | 建设单位：湘阴县东达房地产开发有限公司 施工单位：湖南石塘建筑工程有限公司 项目负责人：陈德文 专职安全员：黎秋明 监理单位：湖南中昊工程监理咨询有限公司 项目总监： 姜永红 | 一、质量方面：1、楼梯砼施工缝留置位置不正确；2、剪力墙钢筋绑扎拉筋数量不够；3、剪力墙柱筋箍筋的间距不符合要求； 二、安全方面：1、模板工程：后浇带下部支撑薄弱，仅两排立杆支撑，且立杆间距偏大，无横向联系杆；四层一个的圆弧梁无专项方案，采用钢管横挑与外架连接的方式，存在严重安全隐患；边梁支撑错误，最外端搭在外架上，扣件未连接；板下梁下立杆间距均偏大，板下抽查1.45m~1.1m,梁下1.25m，未见方案；2、塔吊：顶升加节无记录；未见安拆、使用、监理单位共同参加的定期维护保养记录；防碰撞措施不具体，未针对施工现场实际情况制定，无平面布置图；塔吊基础积水；3、重大危险源：无三级检查记录；1#2#楼识别不全，未识别大于24m的落地架； 4、脚手架：第二次悬挑钢梁末端未拉钢丝绳；连墙件数量不足；5、消防：楼层未设置消防设施。 三、其它方面：项目经理、安全员、机械员未到岗。 | 对督查发现的问题和隐患，由湘阴县建设主管部门下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 5 | 湘阴 | 丽景芙蓉园小区 | 规模：39686㎡ 进度：主体八层 | 建设单位：湖南顺峰房地产开发有限公司 施工单位：湘阴交通建筑工程有限公司 项目负责人：易洪 专职安全员：马易双、甘军辉 监理单位：湖南贝特项目管理有限公司 项目总监： 刘文晋 | 一、质量方面：1、楼梯砼施工缝留置位置不正确，存在夹渣现象；2、现场同条件养护试块部分留置不规范；3、4#楼静载试桩数量不足；4、商品砼无水泥和砼28天强度检测数据。 二、安全方面：1、塔吊：4#楼东侧塔吊检测合格时间11月22日，未按要求办理使用登记；司索信号工无证上岗；附着与剪力墙连接处采用螺杆代替高强螺栓；上人通道无防护栏杆；南侧10KV高压线，未见外电防护措施；防碰撞措施使用、监理未审核，未针对施工现场制定，无平面布置图；司机班前无记录；2、模板：未区分梁板搭设；立杆间距偏大，板下抽查1.45m~1.1m,梁下1.25m，方案要求梁底0.8m，板底0.9m，个别部位梁底横杆已弯曲；内天井处边梁支撑与外架连接；预留洞口、电梯井内立杆悬空采用钢管横挑；节点处纵向或者横向水平连接杆缺失；3、重大危险源：识别不全，未识别落地架，监督组未签字确认；公司未每月检查记录；4、关键岗位人员：安全员甘军辉无安全日志，不履职；机械员易志庵无日志，不履职；5、脚手架：阳台处无结构复核意见；钢梁部分悬挑长度大于锚固长度，未按立杆间距设置钢梁；6、消防：楼层无消防设置，未按要求设置消防水带。 三、其它方面：安全员未到岗；施工许可证核发面积不准确；中标通知发放不规范，先中标再审图。 | 对督查发现的问题和隐患，由湘阴县建设主管部门下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 6 | 汨罗 | 屈子书院 | 规模：4539.2㎡进度：一层 | 建设单位：汨罗市屈子文化园建设开发有限公司施工单位：湖南六建装饰设计有限公司项目负责人：袁常艳专职安全员：邹洋 监理单位：湖南贝特项目管理咨询有限公司项目总监： 于亚红 | 一、质量方面：无明显质量问题。 二、安全方面：1、塔吊：未见施工、监理、安拆单位联合定期维护保养记录；特种作业人员审核中指挥的证件未安监局证件，不符合要求；2、重大危险源：识别不全，未识别起重吊装，且监理和监督组未签字；3、起重吊装未见方案；4、钢管、扣件未进行进场验收，钢管壁厚实测2.5mm~2.7mm，不符合要求。 三、其它方面：项目经理、安全员、项目总监未到岗；施工许可证核发面积不准确，施工许可证发证日期在规划许可和施工图审查之前。 | 对督查发现的问题和隐患，由汨罗市建设主管部门下发整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 7 | 汨罗 | 幸福家园A3#、A4#楼 | 规模：11700.7㎡ 进度：主体十七层 | 建设单位：汨罗市福临门房地产开发有限公司 施工单位：汨罗市直属建筑工程公司 项目负责人：唐运华 专职安全员：欧阳四清、狄胜 监理单位：湖南联创项目管理有限公司 项目总监：何朝辉 | 一、质量方面：1、梁腰筋漏扎；2、梁箍筋选型错误，梁两侧高度不一致；3、梁底筋内缩且未与箍筋绑扎，部分底筋锚固长度不符合要求；4、梁模内的杂质、松散砼未清理；4、板筋高度控制措施不到位；5、梯板砼施工缝留置位置不符合要求；6、17层砼梁孔洞漏筋；7、模板拼缝不严，漏浆、蜂窝麻面现象普遍，梯梁与剪力墙结合部存在跑模现象；8、现场未见同条件养护试块；9、商品砼无合格证，水泥、砼无28天强度检测数据；10、砼现场交货验收不符合要求；11、标养室不符合要求，恒温箱未通电，试块无硬标识。 二、安全方面：1、塔吊：司索信号工无证上岗；防碰撞措施未针对施工现场制定，无平面布置图；基础未验收；司机班前、交接班无记录；未见施工、监理、安拆单位联合定期维护保养记录；顶升加节未见验收记录；2、施工升降机：正在安装，未见验收、开工条件审查、备案等资料；3、模板：采用门架支模，方案不具体不能指导施工，应重新编制；天沟处立杆悬空，横杆外侧撘在外架上，斜撑数量严重不足，且部分弯曲；局部采用木方支撑加斜撑；未按纵向和横向方式设置，未区分梁板进行搭设；梁下间距现场实测1.5m；顶托长度超高，现场实测50cm；水平联系杆设置不到位，门架与门架之间未形成整体；梁下采用木方做小横杆；无扫地杆；西面一层6.8m无专项方案；4、重大危险源：识别不全，未识别大于20m悬挑脚手架，监督组未签字确认；无三级检查记录；5、脚手架：西面4~10层悬挑7层未组织专家进行论证；个别立杆悬空；首层封闭不严；连墙件数量不足，且仅拉内立杆；阳台处无结构复核意见；6、消防：楼层无消防设置，消防水源未标示，未按要求设置消防水带和消防枪。 三、其它方面：项目经理、安全员、机械员未到岗。 | 1、由汨罗市建设主管部门对建设、施工、监理和安拆单位法人进行约谈；2、对督查发现的问题和隐患，由汨罗市建设主管部门下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，上报施工单位和项目经理不良行为记录，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 8 | 临港新区 | 恒泰雅园二标段 | 规模：45500㎡进度：3#楼二层；4#楼一层 | 建设单位：恒泰房地产开发有限公司施工单位：湖南建工集团第五工程公司项目负责人：潘元路专职安全员：邓真平、周正 监理单位：岳阳市启明星建设工程监理咨询有限公司项目总监： 李荣光 | 一、质量方面：1、钢筋：3#栋楼梯间剪力墙的暗柱钢筋绑扎规格与设计不一致，箍筋部分漏扎；4#栋钢筋油污未清理，上排钢筋间距不均匀；2、砼：3#栋楼梯板施工缝留置位置不符合要求；4#栋砼试模一组只有2个；标养室无温、湿度控制设备；试块上无硬标识，无日期，堆放凌乱，未分组别；3、资料：基桩低应变、静载检测报告未盖检测单位相关印章；钢筋、砼无比对检测报告；商品砼交货验收不符合要求，交验单位未签名，坍落度未检测，商品砼进场时间无记录。 二、安全方面：1、塔吊：三台塔吊均未检测，擅自投入使用；基础未见验收资料；未进行开工条件审查；安装完毕后未验收；无防碰撞措施；未见施工、监理、安拆单位联合定期维护保养记录；2 模板：模板方案未审批，5.6m支模架，无专项施工方案；预留洞口处立杆悬空，采用钢管横挑；钢管进场无验收，现场实测梁下小横杆钢管壁厚2.8mm、2.67mm,不符合要求；部分立杆自由高度超高；立杆间距偏大，板下1.3m，梁下1.15m，部分梁下无立杆；3、重大危险源：无重大危险源相关资料；4、 基坑：深度约5米，局部6米，无支护方案，现场未支护；5、安全日志仅一本，日常检查无检查人签名。 三、其它方面：安全员未到岗；未办理相关报建手续；中标通知书不符合要求。 | 对督查发现的问题和隐患，由临港新区建设主管部门下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，上报施工单位及项目经理、监理单位及总监不良行为记录，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 9 | 临港新区 | 恒泰雅园一标段6#7#楼 | 规模：23641㎡ 进度：主体一、二层 | 建设单位：恒泰房地产开发有限公司 施工单位：湖南兴旺建设工程有限公司 专职安全员：付小波、张红 项目负责人： 屈阳林 监理单位：岳阳市启明星建设工程监理咨询有限公司 总监：李荣光 | 一、质量方面：砼标养室不符合要求；试块无硬标识，未标注部位；无施工图审查报告。 二、安全方面：1、塔吊：两台塔吊已检测，但是未检测合格，擅自投入使用；未进行开工条件审查；7#楼司机王杰无证上岗；无防碰撞措施；未见施工、监理、安拆单位联合定期维护保养记录；司机班前无记录；2 模板：7#楼9.1m高支模架，已搭设完毕，无专项施工方案，未组织专家进行论证；现场立杆部分缺失；立杆间距1.25m；上部立杆采用搭接；下部基础未硬化，采用横杆撘在工字钢上；未设置剪刀撑；其他层高方案监理未审批；钢管扣件无进场验收记录；3、重大危险源：未识别；无三级检查记录；超规模重大危险源未进行专家论证；4、 消防：施工现场未见消防设施；5、安全员无安全日志。 三、其它方面：技术负责人、机械员未到岗；未办理相关报建手续；中标通知书不符合要求。 | 对督查发现的问题和隐患，由临港新区建设主管部门下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改情况10日内报送市住建局。 |
| 10 | 君山区 | 君临天下 Ｂ＃ | ９８４０３.７６ｍ２,１５＋１层 | 建设单位：岳阳东瑾房地产开发有限公司施工单位：湖南省湘阴建筑安装总公司（项目经理：吴伟奇）监理单位：岳阳市启明星建设工程监理咨询有限公司（总监：刘未） | 一、质量方面：1、现场使用的直径12mm“鄂钢”品牌钢筋仅11.1mm左右；主次梁交接处箍筋间距不符合设计要求；核心区箍筋未加密；2、砼搅拌站砂、石混堆；无计量；砂含泥量高；3、砼构件存在跑模、麻面、蜂窝、露筋、偏位等不密实现象；第三层层高局部偏差达5cm，达不到设计要求；4、楼梯板施工缝留置不符合要求，且B#11层现浇楼梯板主筋数量不符合设计要求；5、现场未设置标养室，未留置砼同条件养护试块。 二、安全方面：1、模板支撑方案与现场不符，立杆间距方案900×900mm，现场1200×1200mm，且未设置扫地杆；部分立杆顶部自由高度超标；后浇带支模体系先拆后撑，后加支撑均为单立杆未形成体系，稳定性极差；2、外脚手架：落地式外脚手架，南向搭设在地下室顶板（空腹楼盖，顶板仅10cm）未采取相应加固措施，也无结构复核；架内水平防护不到位，杂物未清理；连墙件数量偏少连接不规范，局部双立杆未按要求设置，建筑内凹处外架立杆未与主体结构连接稳定性差；卸料平台设置处大横杆随意断开拆除后未恢复；悬挑脚手架，西南向搭设7层超过20米，与方案不符，且未进行专家论证；型钢压环采用三级钢不符合规范要求，型钢固定端仅设置一道压环；型钢前端钢丝绳直径与方案不符，现场φ12，方案φ14，绳卡卡扣偏少；局部立杆悬空，个别立杆上下两组挑架未断开，连续搭设超过8层；转角处多组型钢固定在悬挑构件上无设计复核；3、设备：B#一塔吊安装前未进行专项开工条件审查，机械员无履职记录，加节顶升验收记录签字非本人；第一道附着有一销轴处开口销已脱落，另一处用铁丝代替开口销存在严重安全隐患；4、卸料平台：方案内容不符合规范要求，内外两组钢丝绳挂于同一吊点；平台周边无挡板，钢丝绳用无防脱装置的花篮螺栓连接，压环及钢丝绳材质不符合方案及规范要求，压环两侧未用硬木楔楔紧；5、消防及安全防护：无楼层临边防护，电梯井口栏杆下部未设挡脚板，8层以上电梯井水平防护及梯间竖向防护未及时设置；楼层消防设施及水源不符合要求；6、施工用电：布线混乱，多台设备挂接在一个回路，部分回路未设置三级配电；PE线布设极不规范，重复接地不符合要求；配电箱位置设置不合理不便于检查维修。 三、其他方面：技术负责人，2名安全员，2名施工员，2名质检员未到岗。 | 对督查中发现的问题和隐患，由君山区住建局下发停工整改通知书，并督促有关责任主体整改到位。上报施工企业及项目经理不良行为记录，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 11 | 华容县 | 华容县人民医院住院楼 | 50000m2 ，12+1层 | 建设单位：华容县人民医院施工单位：湖南省第四工程有限公司（项目经理：盛新湘）监理单位：兰州交大工程咨询有限责任公司（总监：卢彤朝） | 一、质量方面：1、商品砼无进场坍落度检测资料；2、现场未设置标养室，未留置标养试块；现场砼同条件养护试块留置不符合要求；3、作业层柱箍筋设计直径为10mm,实际安装为8mm,不符合要求；钢筋焊接存在偏心现象；4、楼梯板施工缝留置不符合要求；5、砌体拉结筋设置不符合要求，未且做拉拔试验。6、现场砼同条件养护试块留置不符合要求。 二、安全方面：1、支模系统：高支模方案未依据专家论证意见修订并重新送审；标准层支模系统未按方案施工，方案设计板下立杆间距1100mm，现场实际1350mm，方案中梁两侧立杆间距同梁宽，现场实际大于1500mm，梁高>600mm也未按方案要求设附加立杆，方案中步距1200-1500，现场局部超过2m；未设剪刀撑和扫地杆，部分立杆上部自由高度超标，用可调顶托代替底座；2、脚手架：北向局部采用落地式脚手架，落在地下室顶板，和悬挑板上未见结构复核；悬挑脚手架方案未依据专家论证意见补充修订并重新报审；型钢的固定方式与方案不一致，未采用螺栓连接，前端压环顶部及部分后端压环两侧未用硬木楔楔紧；型钢前端钢丝绳绳卡数量偏少，方向错误；部分简支型钢用腹板受力，已明显弯曲变形；第一组挑架底部侧面未封闭，第二组挑架底部未做封闭；个别型钢后端仅一道压环，对超长、超载型钢未计算复核并采取可靠措施加固或卸载；南向悬挑型钢与挑板间的木方杂物应清理掉，不得将型钢受力传递给挑板；架内水平防护间距超标，防护层不严密；3、设备：安装前的开工安全生产条件审查滞后，安装完毕后才审查；无加节、顶升及附着的安装验收记录，日常维保记录无机械员签字；4、卸料平台：槽钢压环周边未用硬林楔楔紧；内侧钢丝绳未张紧，且与悬挑架型钢端部的钢丝绳共用一个吊点；用无防脱装制的花篮螺栓连接；验收不及时，7层已搭设，验收记录只到4层；5、安全防护：电梯井安全防护不到位，栏杆下部未设挡脚板，部分水平防护不严密；水平洞口防护不规范，超过1.5mx1.5m的洞口周边未设置栏杆；6、施工用电：部分二级配电箱动力与照明混接，部分箱门未连接PE线，端子板上的线路接头不规范，未可靠连接。 三、其他方面：施工单位关键岗位人员变更频繁，部分人员变更未经有关部门审查备案，技术负责人、质检员、机械员未到岗。监理单位2名专监未到岗。 | 对督查中发现的问题和隐患，由华容县住建局下发停工整改通知书，并督促有关责任主体整改到位，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 12 | 华容县 | 城市广场（二期） | 75000m2 ，6层 | 建设单位：湖南博爱置业有限公司施工单位：浙江锐信建设工程公司（项目经理：任国祥）监理单位：华容县榕城工程建设监理有限公司（总监：彭强）） | 一、质量方面：1、已施工至6层，施工企业提供不了现场使用的“冷钢”的检测报告；2、现场未设标养室；未按要求留置砼同条件养护试块；基础使用现场自拌砼，施工企业未提供砼配合比报告；3、搅拌站设置不符合要求；使用自落式搅拌机拌制砂浆；4、擅自使用红砖做砌体材料，无设计单位和审图机构对框架填充墙砌体材料的变更及审查意见；；5、框架填充墙砌体高度近4m，未对砌体做加强处理；拉结筋设置不符合要求，且未做拉拔试验。 二、安全方面：1、施工用电：总配电房线缆出入口未设置金属防护网；部分回路漏电保护器参数不匹配，无电路简图，PE线接地端线径偏小；三级箱有部分未做重复接地，部分未连接PE线，端子排按头不规范，线路未做可靠连接；2、设备：物料提升机安装前未进行开工安全生产条件审查，安装完成未进行联合验收擅自投入使用；安全装置不符合规范要求，且断绳保护固定方式错误，缆风绳直接挂在外架连墙件上；塔吊安拆单位在安拆合同和使用登记证中名称不一致（省三，中瑞诚），安装方案由使用单位编制；现场附着装置预埋件螺栓部分未采用双螺帽，固定端销轴未设开口销，存在严重安全隐患；日常维保记录仅有安全员签字，无机械员履职记录；3、脚手架：方案中所用钢管材料前后表述不一致，方案不能指导现场施工，连墙件的数量及连接方式均与方案不相符合；北向局部立杆搭设在悬挑构件上，南向搭设在裙楼顶板，均未进行结构复核；部分架体首道横杆距基座距离超标应加设扫地杆；架内水平防护未覆盖内立杆与建筑物之间，水平间距超标；局部架体横向扫地杆随意断开。4、支模系统：钢管扣件无进场验收记录；方案中立杆间距900×900mm，现场1100~1200mm；扫地杆和上部纵横向水平未按方案要求设置；5、消防和安全防护：楼层未配备消防器材和消防水源；安全防护不到位，楼梯间防护不及时，楼面临边防护未设置。 三、其他方面：施工单位质检员，2名安全员，1名施工员、机械员、标准员、材料员未到岗。 | 对督查中发现的问题和隐患，由华容县住建局下发停工整改通知书，并督促有关责任主体整改到位，上报施工企业及项目经理不良行为记录，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 13 | 岳阳县 | 欣荣明珠3#、4# | 24770.38m2 ，18+1层 | 建设单位：岳阳县欣荣房地产开发有限公司施工单位：岳阳县建筑总公司（项目经理：陈新平）监理单位：岳阳市宏远建设监理有限公司（总监：许奇龙） | 一、质量方面：1、商品砼无进场坍落度检测资料；现场未留置砼同条件养护试块；2、现场使用的直径10mm的钢筋仅9.1mm,8mm的钢筋仅7.1mm；作业层梁底钢筋保护层厚度不符合要求；3、后浇带在大梁处未贯通。 二、安全方面：1、设备：塔吊安装前的专项工程开工安全生产条件审查监督人员未审批，未见机械员履职记录和塔吊附着顶升验收记录；塔吊附着采用非原厂构件现场焊接接长且附着销轴处采用电焊条代替开口销；2、施工用电：施工方案内容不完整，所列用电设备与现场不符，缺材料选择表、平面布置图和系统配电示意图；总配电房无应急照明，洞口未设置金属防护网，分配电箱箱门未连接保护零线；部分保护零线未通过端子排连接，部分设备未做接零保护；3、脚手架：悬挑脚手架方案编制不符合规范要求；落地式脚手架搭设在地下室顶板未见结构复核意见；架内水平防护不严密未覆盖内立杆与建筑物之间的空档；连墙件数量偏少，固定端缺少防滑扣件；4、卸料平台：未对卸料平台进行设计计算；落地式卸料平台与外架连接，竖向剪刀撑未连续设置，无水平剪刀撑；工具式卸料平台楼层压环预埋位置不准确，材质不符合要求，内测钢丝绳未张紧，平台周边未设置挡板；5、支模系统：方案采用φ48x3.5mm钢管与现场实际情况不符，方案内容不完整，不能指导施工；现场支模架步距超过2m，扫地杆未连续设置，部分立杆上部自由高度超标，未形成体系；后浇带支模架先拆后撑且支撑搭设较随意；6、消防及安全防护：电梯井防护栏下部未设置挡脚板；楼层消防水源管径偏小，未配备消防水带。 三、其他方面：安全隐患排查台账不规范，整改落实没有形整的闭合链。 | 对督查中发现的问题和隐患，由岳阳县住建局下发停工整改通知书，并督促有关责任主体整改到位，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 14 | 岳阳县 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司工矿棚户区改造工程Ｃ２标段２０＃ | 6层 | 建设单位：湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司工矿棚户区改造工程指挥部 施工单位：湖南凯迪建设工程有限公司（项目经理：李南林） 监理单位：岳阳市宏远建设监理有限公司（总监：李菊黄）） | 一、质量方面：1、砂浆搅拌站无配比牌、无计量，且使用自落式搅拌机搅拌砂浆；2、资料：施工内容与管理资料脱节；分部分项工程中检验批划分不合理；3、砼构件存在跑模、露筋、缩截面等现象；天沟存在漏水现象；飘窗底部支座长度达不到设计要求；局部预制板间未吊缝；4、砌体：未按“三顺一丁”要求组砌；纵横墙未同时砌筑；砌体拉结筋设置不符合要求；入户管线预埋处未使用细石砼密实；厕所未留置砼翻边。 二、安全方面：1、设备：现场一台塔吊已办理使用登记，但使用登记编号与备案编号不能对应；四台物料提升机均未检测合格不能提供任何资料，有两台正在使用中，一台与主体结构无任何连接，仅通过单根钢管与外架扣接，另一台缆风绳设置不符合要求，且未张紧，个别物料提升机断绳保护装置已损坏；2、施工用电：三级箱未按TN-S系统要求设置隔离开关及漏电保护器，多台设备挂按在同一回络，配电系统未连接保护零线；3、外脚手架：拆架顺序混乱，多处形成开口架、“一”字架，架体端部未采取相应加固措施；架内无任何水平防护，与主体结构连接不符合要求； 三、其他方面：质量安全隐患台账建立、记录、整改、验收等不符合规范要求。 | 对督查中发现的问题和隐患，由岳阳县住建局下发停工整改通知书，并督促有关责任主体整改到位，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 15 | 临湘市 | 名流花园二期1-5# | 48149.6m2 ，15+1层 | 建设单位：临湘市瑞海房地产开发有限责任公司施工单位：长沙市建设工程集团有限公司（项目经理：沈凯）监理单位：湖南贝特项目管理有限公司（总监：佘祖禹） | 一、质量方面：1、商品砼无进场坍落度检测资料；未按要求留置砼同条件养护试块；2、人工挖孔桩未做承载力检测；3、砼构件观感质量较差，存在跑模、露筋、偏位、漏振等不密实现象；地下室顶板局部存在开裂现象；4、楼梯板施工缝留置不符合要求；5、地下室北向顶板断开导致连续梁、板变悬挑结构，梁、板底未采取加固措施。 二、安全方面：1、施工用电：方案与现场不符，用电设备数量配电箱器材均与方案不一致，无临时用电平面布置图；配电房门口堆杂物、建材，道路不畅通，线缆进出口无防止小动物进入措施；总配电未设总隔离，从电源接出直接并接三条分回路，操作区域无绝源胶垫；部分保护零线未通过端子板连接，保护零线与工作零线串连；二级采用漏电断路器代替隔离开关分路，出线均未连接PE线；三级开关箱未按“一机、一闸、一漏、一箱”的要求配电，使用DZ47空开控制动力设备；所有用电设备都未连接PE线；漏电保护三级参数不匹配；移动配电箱设在外架上；2、外脚手架：搭设在地下室顶板，总高约45m，未进行结构复核；架内水平防护不严密，未覆盖内立杆和建物间的空隙；连墙件间距方案为二步二跨，现场达不到；落地式卸料平台无相应施工方案，每层与主体结构仅一处连接点且与外架连墙件共用；钢管扣件进场验收资料数据不实，各型号进场均为300m；3、支模系统：局部扫地杆未设置，立杆上部自由高度超标，局部与外架连接；用可调顶托代替底座；地下室后浇带先拆后撑部分支撑不到位，未形成体系；4、设备：现场物料提升机基础混凝土试块检测日期10月6日，而物料提升机安装完毕联合验收日期9月11日；安装验收自检记录中关键的试运行内容均未填写；塔吊与建筑之间仅铺设两块架板作为司机通道，无任何防护措施；5、消防和安全防护 ：水平洞口超过1.5x1.5m未加设护栏；消防水源管径偏小，水带覆盖范围不达标。 三、其他方面：1、施工单位技术负责人、材料员、资料员、机械员、标准员未到岗。监理单位1名专监未到岗。2、隐患排查台账建立、记录、整改、验收等方面不符合规范要求。 | 对督查中发现的问题和隐患，由临湘市住建局下发停工整改通知书，并督促有关责任主体整改到位，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 16 | 临湘市 | 盈泰阳光城二期 | 18000m2 ，17层 | 建设单位：岳阳盈泰置业有限公司施工单位：中浩建设股份有限公司（项目经理：方小章）监理单位：临湘市长信工程建设监理咨询有限公司（总监：蒋宏斌） | 一、质量方面：1、未按要求留置砼同条件养护试块；2、岳阳市建筑设计院提供的《桩基施工勘察报告》要求：“成桩后应根据有关规范规定作相应的抽芯检测，确保成桩质量和基础工程的安全”，但该工程人工挖孔桩既未做抽芯检测，也未做承载力检测；3、10层及以上砼构件观感质量较差，存在跑模、漏振等不密实现象；4、构造柱顶部仅2根预留钢筋与主梁连接，不符合要求；拉结筋设置不符合要求，且未做拉拔试验；5、水电管线在楼板面上压槽预埋。 二、安全方面：1、设备：塔吊使用非原厂附着装置，销轴连接处用电焊条代替开口销，个别销轴固定处损坏未采取可靠措施修复；塔吊2月3日安装完成，基础混凝土试块2月9日才出具报告，基础验收无可靠依据；2、外脚手架：落地式脚手架，架内除首层防护外，其余水平防护均采用平网，老化、破损严重，防护不严密；连墙点偏少；悬挑脚手架部分压环采用焊接连接，局部焊接长度不满足要求；挑架底部侧边未防护到位；型钢端部钢丝绳固定端未预埋吊环，直接挂在预埋的钢管根部；部分挑架立杆与下部脚手架立杆连接，转折处内立杆缺失；部分型钢锚固长度偏短未采取相应卸载或加固措施；3、消防和安全防护：无楼层临边防护；电梯井周边无剪力墙部位未设防护栏杆；消防设施配备不齐全；4、施工用电：部分设备未按接PE线；个别设备违规使用倒顺开关控制；在三级箱中，随意挂接插座。 三、其他方面：施工单位有2名关键岗位人员未到岗。 | 对督查中发现的问题和隐患，由临湘市住建局下发停工整改通知书，并督促有关责任主体整改到位，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 17 | 云溪区 | 云溪区一中公租房 | 3045m2 ，5层， | 建设单位：云溪一中 施工单位：云溪区同兴建筑工程公司（项目经理：杨明举） 监理单位：长沙市建设工程监理有限责任公司（总监：丁欣） | 一、质量方面：1、商品砼无进场坍落度检测资料；砼同条件养护试块留置方法不正确；2、现场未见开挖地基承载力检测报告等资料；3、现场使用的直径8mm的钢筋仅7.1mm，直径6.5mm的仅5.9mm；4、局部砌体纵横墙连接不符合要求，竖向灰缝不饱满；填充墙拉结筋设置不符合要求，且未做拉拔试验。 二、安全方面：1、设备：物料提升机安装方案未经总承包单位审批，未见机械员对设备日常维护检查的履职记录；现场缆风绳设置不规范，地锚违规采用单根钢管通过扣件连接，缆风绳绳绳卡不规范，数量偏少，个别缆风绳甚至直接固定于主体结构上；2、施工用电：总配电房空间狭窄，操作区域未设置绝源胶垫，洞口未设置金属防护网；PE线产生方式不正确，连接方式不规范，未通过端子排连接到位；配电柜老化，电器设备直接固定在木板上；重复接地体不符合要求，采用φ12，φ18钢筋且多级共用一个按地端；漏电保护参数不匹配，二、三级均为30mA,；用电设备外壳违规直接接地保护；3、脚手架：底层架内防护不严密，上部水平防护采用平网，破损较严重，范围未覆盖内立杆与建筑之间；连墙件数量偏少，连接方式与方案不符；单元入口处立杆塔设在悬挑雨蓬上，虽进行了支撑但无相应结构复核；钢管扣件进场验收弄虚作假，两批次钢管仅一份出厂合格证，且合格证φ48×3.0mm，验收记录实测壁厚均为3.5mm。4、支模：立杆间距与方案不一致，方案1.2×1.2，现场1.35×1.35，部分立杆上部自由高度超标；5、消防：楼层无消防水源。 三、其他方面：施工单位有2名关键岗位人员未到岗。 | 对督查中发现的问题和隐患，由云溪区住建局下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改资料10日内报送市住建局。 |
| 18 | 云溪区 | 路口镇中心幼儿园综合楼 | 2700m2 ，3层 | 建设单位：云溪区校安工程领导小组施工单位：云溪区第一建筑工程公司（项目经理：徐明亮）监理单位：长沙市建设工程监理有限责任公司（总监：丁欣） | 一、质量方面：1、商品砼无进场坍落度检测资料；未留置砼同条件养护试块；2、现场未见开挖地基承载力检测报告等资料；3、现场使用的直径8mm的钢筋仅6.9mm，直径6.5mm的仅5.4mm；4、填充墙拉结筋设置不符合要求，且未做拉拔试验；5、使用自落式搅拌机搅拌砂浆。 二、安全方面：1、脚手架：连墙杆设置与方案不符采用柔性连接，间距偏大，未增加支顶措施；架内水平防护不严密，未覆盖内立杆与建筑之间；2、施工用电：总配电房配电柜门未连PE线，接地体采用φ25螺纹钢，多组重复接地线连接于同一接地体；线路在架上随意布设无任何保护措施；3、支模：施工方案空洞未切合实际，超过7.5M的高支模未正确识别，现场未见专项方案，随意塔设，立杆步距达1.75m，间距1150~1320，构造措施不到位；立杆在同一标高对接，个别立杆对接处轴线偏移；梯间立杆步距超过3m，无水平杆；4、设备：物料提升机11月22日安装完毕，基础砼试块报告12月4日出具；安装拆卸方案未经总承包单位审批；缆风绳锚固不符合要求。 三、其他方面：隐患排查台账建立、登记、整改、验收等方面不符合规范要求。 | 对督查中发现的问题和隐患，由云溪区住建局下发停工整改通知书，督促有关责任主体整改到位，并将整改资料10日内报送市住建局。 |