一、建筑工程项目概况

| 项目名称 |  | 洞庭湖国际公馆H地块建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位子项名称 |  |  |  |  | H13号楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  | 点式建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积(m2) |  |  |  |  | 147641.01 |  |  |  |  |  |  | 地上层数 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 条式建筑物 |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 单位子项建筑面积(m2) |  |  |  |  | 500.48 |  |  |  |  |  |  | 地下层数 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| - 围护结构技术措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数限值K[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  | 平均窗墙面积比 |  |  |  |  | 节能做法的（平均)传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D≤2.5 |  |  | D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋 顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.8 |  |  | ＜1.0 |  |  |  | 3.66 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 外墙 |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ＜1.5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ＜1.5 |  |  |  | 3.66 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ＜1.5 |  |  |  | 3.56 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ＜1.5 |  |  |  | 3.61 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 外窗（含阳台门透明部分） |  |  | 南 |  | 偏东30°至偏西30° |  |  |  |  | 遮阳：有 无 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  | 偏东60°至偏西60° |  |  |  |  | 遮阳：有 无■ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东 |  | 偏北30°至偏南60° |  |  |  |  | 遮阳：有■ 无 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  | 偏北30°至偏南60° |  |  |  |  | 遮阳：有■ 无 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 天 窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4.0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 户门（含阳台门非透明部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 分户墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  | 3.767 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 楼梯间隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封闭式 /开敞式 |  |  |  |  |  |  | 3.767 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 楼 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  | 1.752 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 底部自然通风的架空楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  | 2.451 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 外窗及阳台门气密性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物层数 |  |  |  |  |  |  | 3/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-3层 |  |  |  |  |  |  | 6级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10层及10层以上 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要节能措施 | 外 墙 |  |  |  |  |  | 保温型式 |  |  | 外保温■ 内保温 自保温 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外墙饰面 |  |  | 涂料■ 面砖■ |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  | 难燃型挤塑聚苯板、20mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋 面 |  |  |  |  |  | 屋顶类型 |  |  | 平屋顶■ 坡屋顶■ |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  | 难燃型挤塑聚苯板、60mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 窗 |  |  |  |  |  | 窗框型材 |  |  | PVC塑料普通 PVC塑料低辐射 金属材料 断热金属材料■ 金属材料低辐射其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗玻璃材料 |  |  | 中空■ Low-E■ |  |  |  | 窗玻璃厚度(mm) |  |  |  |  |  | 5mm 6mm■ |  |  |  | 中空空气层（mm） |  |  |  |  |  | 6A 9A 12A■ 15A ＞20A |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  | 保温材料种类 |  |  | 硬质岩棉板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论（是否符合标准） | 体形系数 |  |  | 屋面 |  |  | 外墙 |  | 底部架空 楼板 | 分户墙、 楼板 |  | 户门 |  |  | 屋顶透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗 |  |  |  |  |  | 气密性能 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热 系数 |  |  |  | 遮阳 系数 |  | 面积 百分比 |  |  |  |  | 窗墙比 |  |  | 传热系数 |  |  | 外窗 |
|  | 是■ 否 |  |  | 是■ 否 |  |  | 是■ 否 |  | 是■ 否 | 是■ 否 |  | 是■ 否 |  |  | 是 否 |  |  |  | 是 否 |  | 是 否 |  |  |  |  | 是■ 否 |  |  | 是■ 否 |  |  | 是■ 否 |
|  | 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |  |  | 节能设计结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 建筑 |  |  |  |  |  | 计算满足节能设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018.05 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |

建筑节能设计审查表一(居住建筑)