建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 洞庭湖国际公馆H地块建设项目H3号楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |
| 设计编号 | 13401010 |
| 建设单位 | 岳阳银湖房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 中国五洲工程设计集团有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2018.05 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | SP57F5B0A9 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	工程材料	4

4	围护结构作法简要说明	5

5	体形系数	6

6	屋顶构造	7

6.1	屋顶相关构造	7

6.1.1	平屋顶	7

6.1.2	屋顶防火隔离带	7

6.2	屋顶平均热工特性	7

7	外墙构造	8

7.1	外墙相关构造	8

7.1.1	热桥柱	8

7.1.2	外墙	8

7.1.3	外墙防火隔离带	8

7.1.4	热桥梁	9

7.1.5	凸窗侧板	9

7.1.6	凸窗顶板	9

7.1.7	凸窗底板	10

7.2	外墙加权平均传热系数的修正系数	10

7.3	外墙平均热工特性	10

8	挑空楼板构造	12

8.1	挑空楼板	12

9	分户墙构造	12

10	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	12

10.1	楼梯间隔墙构造一	12

11	楼板构造	13

11.1	控温房间楼板构造一	13

12	通往封闭空间的户门	13

13	窗墙比	13

13.1	窗墙比	13

13.2	外窗表	14

14	外窗热工	14

14.1	外窗构造	14

14.2	外遮阳类型	15

14.2.1	自定义遮阳	15

14.3	平均传热系数	15

14.4	综合太阳得热系数	16

14.5	总体热工性能	18

14.6	外窗活动外遮阳	18

15	可见光透射比	18

16	天窗屋顶比	19

17	天窗	19

17.1	天窗类型	19

18	隔热检查	19

19	外窗气密性	19

20	规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 洞庭湖国际公馆H地块建设项目H3号楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.00° | 东经：113.08° |
| 建筑面积 | 地上10010㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上32 地下0 |  |
| 建筑高度 | 96.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 30103.25 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 13222.49 |  |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 抹面砂浆 | 33 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 10 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 22 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 水泥加气混凝土碎渣找坡层 | 26 | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 28 | 0.060 | 0.950 | 215.0 | 962.0 | 修正系数用于墙体1.20 |
| 加气混凝土砌块 | 29 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 |  |
| 防水砂浆 | 32 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 |  |
| 硬质岩棉板 | 34 | 0.046 | 0.649 | 120.0 | 1050.0 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造（1）：平屋顶（由外到内）

水泥砂浆25mm＋细石混凝土（双向配筋）40mm＋水泥砂浆20mm＋难燃型挤塑聚苯板55mm＋水泥加气混凝土碎渣找坡层30mm＋钢筋混凝土120mm＋石灰砂浆20mm

2. 屋顶构造（2）：屋顶防火隔离带（由外到内）

水泥砂浆25mm＋细石混凝土（双向配筋）40mm＋水泥砂浆20mm＋硬质岩棉板55mm＋水泥加气混凝土碎渣找坡层30mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

3. 外墙构造（1）：热桥柱（由外到内）

抹面砂浆5mm＋难燃型挤塑聚苯板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

4. 外墙构造（2）：外墙（由外到内）

抹面砂浆5mm＋难燃型挤塑聚苯板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋加气混凝土砌块200mm＋石灰砂浆20mm

5. 外墙构造（3）：外墙防火隔离带

抹面砂浆5mm＋硬质岩棉板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋加气混凝土砌块200mm＋石灰砂浆20mm

6. 外墙构造（4）：热桥梁（由外到内）

抹面砂浆5mm＋难燃型挤塑聚苯板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

7. 外墙构造（5）：凸窗侧板（由外到内）

难燃型挤塑聚苯板25mm＋钢筋混凝土100mm＋石灰砂浆20mm

8. 外墙构造（6）：凸窗顶板（由外到内）

难燃型挤塑聚苯板25mm＋钢筋混凝土100mm＋石灰砂浆20mm

9. 外墙构造（7）：凸窗底板（由外到内）

难燃型挤塑聚苯板25mm＋钢筋混凝土100mm＋石灰砂浆20mm

10. 挑空楼板构造：挑空楼板（由外到内）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土120mm＋硬质岩棉板55mm＋水泥砂浆20mm

11. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一

水泥砂浆20mm＋加气混凝土砌块200mm＋石灰砂浆20mm

12. 楼板构造：控温房间楼板构造一

胶粉聚苯颗粒保温砂浆20mm＋钢筋混凝土120mm＋石灰砂浆20mm

13. 通往封闭空间的户门：单层实体门

传热系数2.303W/m^2.K

14. 外窗构造（1）：断热铝合金(6高透光LOW-E+12空气+6透明)中空玻璃

传热系数2.700W/m^2.K，自身遮阳系数0.460

15. 外窗构造（2）：断热铝合金多腔密封(6中透光LOW-E+12空气+6透明)中空玻璃

传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.370

体形系数

| 外表面积 | 13222.49 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 30103.25 |
| 体形系数 | 0.44 |

屋顶构造

屋顶相关构造

平屋顶

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 55 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 1.467 | 0.990 |
| 水泥加气混凝土碎渣找坡层 | 30 | 0.220 | 3.590 | 1.50 | 0.091 | 0.490 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.723 | 3.857 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 硬质岩棉板 | 55 | 0.046 | 0.649 | 1.50 | 0.797 | 0.776 |
| 水泥加气混凝土碎渣找坡层 | 30 | 0.220 | 3.590 | 1.50 | 0.091 | 0.490 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 1.099 | 4.434 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平屋顶 | 281.09 | 0.804 | 0.53 | 3.86 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带 | 68.42 | 0.196 | 0.80 | 4.43 | 0.75 |
| 合计 | 349.51 | 1.000 | 0.59 | 3.97 | 0.75 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.850 | 2.859 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.00 |  |  |  |  |  |

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.463 | 4.155 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 硬质岩棉板 | 25 | 0.046 | 0.649 | 1.20 | 0.453 | 0.353 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.221 | 4.058 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

热桥梁

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.850 | 2.859 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.00 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 145 | － | － | － | 0.777 | 1.687 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |

凸窗顶板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 145 | － | － | － | 0.777 | 1.687 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |

凸窗底板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 145 | － | － | － | 0.777 | 1.687 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.05 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.10 |
| 内保温 | 1.15 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 724.18 | 0.288 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙 | 主墙体 | 538.86 | 0.214 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 304.05 | 0.121 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 304.05 | 0.121 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 凸窗侧板 | 凸窗侧板 | 266.88 | 0.106 | 1.08 | 1.69 | 0.75 |
| 凸窗顶板 | 凸窗顶板 | 188.52 | 0.075 | 1.08 | 1.69 | 0.75 |
| 凸窗底板 | 凸窗底板 | 188.52 | 0.075 | 1.08 | 1.69 | 0.75 |
| 合计 |  | 2515.06 | 1.000 | 0.91 | 2.98 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.91 * 1.05 = 0.95 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 989.96 | 0.474 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 489.85 | 0.235 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 304.05 | 0.146 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 303.87 | 0.146 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 合计 |  | 2087.73 | 1.000 | 0.78 | 3.65 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.78 * 1.05 = 0.82 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 1300.95 | 0.447 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙 | 主墙体 | 953.53 | 0.328 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 329.04 | 0.113 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 326.34 | 0.112 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 合计 |  | 2909.85 | 1.000 | 0.84 | 3.42 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.84 * 1.05 = 0.89 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1050.14 | 0.383 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 1035.32 | 0.377 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 329.04 | 0.120 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 329.04 | 0.120 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 2743.55 | 1.000 | 0.82 | 3.50 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.82 * 1.05 = 0.86 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 3550.30 | 0.346 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙 | 主墙体 | 3532.49 | 0.344 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 1266.18 | 0.123 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 1263.30 | 0.123 | 1.00 | 2.86 | 0.75 |
| 凸窗侧板 | 凸窗侧板 | 266.88 | 0.026 | 1.08 | 1.69 | 0.75 |
| 凸窗顶板 | 凸窗顶板 | 188.52 | 0.018 | 1.08 | 1.69 | 0.75 |
| 凸窗底板 | 凸窗底板 | 188.52 | 0.018 | 1.08 | 1.69 | 0.75 |
| 合计 |  | 10256.19 | 1.000 | 0.84 | 3.38 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.84 * 1.05 = 0.88 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤0.90) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 硬质岩棉板 | 55 | 0.046 | 0.649 | 1.50 | 0.797 | 0.776 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 0.909 | 2.451 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙构造

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.773 | 3.767 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.371 | 1.752 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 4.41 | 1.000 | 2.30 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1184.58 | 3048.28 | 0.39 |
| 北向 | 962.58 | 3050.31 | 0.32 |
| 东向 | 181.35 | 3296.27 | 0.06 |
| 西向 | 220.71 | 3296.27 | 0.07 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （m2） | 合计面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1184.58 | C1-2 | 0.70×1.50 | 1~32 | 63 | 1.05 | 66.15 |
|  | C4-1 | 1.50×1.50 | 1~32 | 63 | 2.25 | 141.75 |
|  | TC1[2218] | 2.20×1.80 | 1~32 | 32 | 3.96 | 126.72 |
|  | TC2[2518] | 2.50×1.80 | 1~32 | 32 | 4.50 | 144.00 |
|  | TC3[2618] | 2.60×1.80 | 1~32 | 63 | 4.68 | 294.84 |
|  | 透光门-TLM1 | 1.50×2.40 | 1~32 | 63 | 3.60 | 226.80 |
|  | 透光门-TLM4 | 2.40×2.40 | 1~32 | 32 | 5.76 | 184.32 |
| 北向 962.58 |  | 1.45×1.50 | 1 | 2 | 2.17 | 4.35 |
|  | BYC4 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C2 | 1.00×1.50 | 1~32 | 63 | 1.50 | 94.50 |
|  | C4 | 1.50×1.50 | 1~32 | 125 | 2.25 | 281.25 |
|  | 透光门-M2 | 0.80×2.40 | 1~32 | 63 | 1.92 | 120.96 |
|  | 透光门-MLC2 | 1.80×2.40 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |
|  | 透光门-TLM5 | 3.00×2.40 | 1~32 | 63 | 7.20 | 453.60 |
| 东向 181.35 | C1 | 0.70×1.50 | 1~32 | 63 | 1.05 | 66.15 |
|  | C3 | 1.20×1.50 | 1~32 | 64 | 1.80 | 115.20 |
| 西向 220.71 |  | 0.70×1.50 | 1~32 | 32 | 1.05 | 33.60 |
|  | C1 | 0.70×1.50 | 1~32 | 63 | 1.05 | 66.15 |
|  | C1-1 | 0.70×1.20 | 1 | 1 | 0.84 | 0.84 |
|  | C3 | 1.20×1.50 | 2~32 | 31 | 1.80 | 55.80 |
|  | 透光门-M5 | 1.20×2.40 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | 透光门-MLC1 | 0.80×2.40 | 1~32 | 32 | 1.92 | 61.44 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金(6高透光LOW-E+12空气+6透明)中空玻璃 | 18 | 2.70 | 0.40 | 0.680 | 来源《湖南省居住建筑节能设计标准》 |
| 2 | 断热铝合金多腔密封(6中透光LOW-E+12空气+6透明)中空玻璃 | 76 | 2.40 | 0.32 | 0.620 |  |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘遮阳0 | 0.850 | 0.850 | 0.850 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1-2 | 1~32 | 63 | 1.050 | 66.150 | 76 | 2.400 |
| 2 | C4-1 | 1~32 | 63 | 2.250 | 141.750 | 76 | 2.400 |
| 3 | 透光门-TLM1 | 1~32 | 63 | 3.600 | 226.800 | 76 | 2.400 |
| 4 | 透光门-TLM4 | 1~32 | 32 | 5.760 | 184.320 | 76 | 2.400 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 619.020 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.400 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.175 | 4.350 | 18 | 2.700 |
| 2 | BYC4 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 2.700 |
| 3 | C2 | 1~32 | 63 | 1.500 | 94.500 | 18 | 2.700 |
| 4 | C4 | 1~32 | 125 | 2.250 | 281.250 | 18 | 2.700 |
| 5 | 透光门-M2 | 1~32 | 63 | 1.920 | 120.960 | 18 | 2.700 |
| 6 | 透光门-MLC2 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 2.700 |
| 7 | 透光门-TLM5 | 1~32 | 63 | 7.200 | 453.600 | 18 | 2.700 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 962.580 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.700 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1~32 | 63 | 1.050 | 66.150 | 18 | 2.700 |
| 2 | C3 | 1~32 | 64 | 1.800 | 115.200 | 18 | 2.700 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 181.350 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.700 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~32 | 32 | 1.050 | 33.600 | 18 | 2.700 |
| 2 | C1 | 1~32 | 63 | 1.050 | 66.150 | 18 | 2.700 |
| 3 | C1-1 | 1 | 1 | 0.840 | 0.840 | 18 | 2.700 |
| 4 | C3 | 2~32 | 31 | 1.800 | 55.800 | 18 | 2.700 |
| 5 | 透光门-M5 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 2.700 |
| 6 | 透光门-MLC1 | 1~32 | 32 | 1.920 | 61.440 | 18 | 2.700 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 220.710 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.700 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1-2 | 1~32 | 63 | 1.050 | 66.150 | 76 | 0.322 |  | 1.000 | 0.322 |
| 2 | C4-1 | 1~32 | 63 | 2.250 | 141.750 | 76 | 0.322 |  | 1.000 | 0.322 |
| 3 | 透光门-TLM1 | 1~32 | 63 | 3.600 | 226.800 | 76 | 0.322 |  | 1.000 | 0.322 |
| 4 | 透光门-TLM4 | 1~32 | 32 | 5.760 | 184.320 | 76 | 0.322 |  | 1.000 | 0.322 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 619.020 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.322 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 2.175 | 4.350 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | BYC4 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C2 | 1~32 | 63 | 1.500 | 94.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C4 | 1~32 | 125 | 2.250 | 281.250 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | 透光门-M2 | 1~32 | 63 | 1.920 | 120.960 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | 透光门-MLC2 | 1 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 | 透光门-TLM5 | 1~32 | 63 | 7.200 | 453.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 962.580 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1~32 | 63 | 1.050 | 66.150 | 18 | 0.400 | 卷帘遮阳0 | 0.850 | 0.340 |
| 2 | C3 | 1~32 | 64 | 1.800 | 115.200 | 18 | 0.400 | 卷帘遮阳0 | 0.850 | 0.340 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 181.350 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.850 | 0.340 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~32 | 32 | 1.050 | 33.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1 | 1~32 | 63 | 1.050 | 66.150 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C1-1 | 1 | 1 | 0.840 | 0.840 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C3 | 2~32 | 31 | 1.800 | 55.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | 透光门-M5 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | 透光门-MLC1 | 1~32 | 32 | 1.920 | 61.440 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 220.710 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.370 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（m2） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 619.020 | 1.00 | 0.322 |
| 北向 | 962.580 | 1.00 | 0.400 |
| 东向 | 181.350 | 1.00 | 0.340 |
| 西向 | 220.710 | 1.00 | 0.400 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 |  | 0.370 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 619.02 | 2.40 | 0.32 | 0.39 | K≤2.50, SHGCSum≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 962.58 | 2.70 | 0.40 | 0.32 | K≤2.80, SHGCSum≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 181.35 | 2.70 | 0.34 | 0.06 | K≤3.20, SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 西向 | 220.71 | 2.70 | 0.40 | 0.07 | K≤3.20, SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 1983.66 | 2.61 | 0.37 | 0.20 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、太阳得热系数应符合表4.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外窗活动外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 有无活动遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 76 | 无 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 1002 | 18 | 无 | 不要求 | 满足 |
| 东向 | 1003 | 18 | 有 | 有活动外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 活动外遮阳装置应符合表4.2.2的要求 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.39 | TC1[2218] | 0.62 | 0.50 |
| 北向 | 0.32 | C4 | 0.68 | 0.60 |
| 东向 | 0.06 | C1 | 0.68 | 0.60 |
| 西向 | 0.07 | C1 | 0.68 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗可见光透射比应符合表4.2.2的要求 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (m2) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 外墙 | 东 | 0.62 | 4.16 | 200 | 953.53 | － | 36.80 | 无需验算 |
| 外墙 | 外墙 | 西 | 0.62 | 4.16 | 200 | 1050.14 | － | 36.80 | 无需验算 |
| 平屋顶 | 屋顶 | 上 | 0.53 | 3.86 | 535 | 281.09 | － | 36.80 | 无需验算 |
| 屋顶防火隔离带 | 屋顶防火隔离带 | 上 | 0.80 | 4.43 | 741 | 68.42 | － | 36.80 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.3条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级 | 7级 |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 4 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |
| 5 | 楼板构造 | 满足 |
| 6 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |
| 8 | 可见光透射比 | 满足 |
| 9 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 10 | 隔热检查 | 满足 |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程建筑围护结构热工性能设计指标满足《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/001-2017）规定的要求,节能设计符合要求。