建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 洞庭湖国际公馆H地块建设项目H8号楼公建部分 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |
| 设计编号 | 13401010 |
| 建设单位 | 岳阳银湖房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 中国五洲工程设计集团有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2018.05 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | SP57F5B0A9 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	围护结构作法简要说明	5

3.3	体形系数	6

3.4	屋顶构造	6

3.4.1	屋顶相关构造	6

3.4.2	屋顶平均热工特性	7

3.5	外墙构造	7

3.5.1	外墙相关构造	7

3.5.2	外墙加权平均传热系数的修正系数	9

3.5.3	外墙平均热工特性	9

3.6	挑空楼板构造	11

3.6.1	挑空楼板	11

3.7	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙	11

3.7.1	控温与非控温隔墙构造一	11

3.8	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板	12

3.9	外门构造	12

3.10	窗墙比	12

3.10.1	窗墙比	12

3.10.2	外窗表	12

3.11	外窗热工	15

3.11.1	外窗构造	15

3.11.2	外遮阳类型	15

3.11.3	平均传热系数	15

3.11.4	综合太阳得热系数	18

3.11.5	总体热工性能	22

3.12	天窗	23

3.12.1	天窗屋顶比	23

3.12.2	天窗类型	23

3.13	非中空窗面积比	23

3.14	外窗气密性	23

3.15	幕墙气密性	23

3.16	规定性指标检查结论	24

4	热工性能权衡判断	24

4.1	说明	24

4.2	综合权衡	24

4.2.1	计算条件	24

4.2.2	房间类型	25

4.2.3	综合权衡	25

4.3	综合权衡判断结论	26

4.4	附录	27

4.4.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	27

4.4.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	27

4.4.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	27

4.4.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	27

4.4.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	28

建筑概况

| 工程名称 | 洞庭湖国际公馆H地块建设项目H8号楼公建部分 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.00° | 东经：113.08° |
| 建筑面积 | 地上2303㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 11047.65 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4038.63 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)

2. 《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 抹面砂浆 | 33 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 10 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 22 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 水泥加气混凝土碎渣找坡层 | 26 | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 加气混凝土砌块 | 29 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 |  |
| 防水砂浆 | 32 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 硬质岩棉板 | 34 | 0.046 | 0.649 | 120.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造（1）：平屋顶（由外到内）

水泥砂浆25mm＋细石混凝土（双向配筋）40mm＋水泥砂浆20mm＋难燃型挤塑聚苯板65mm＋水泥加气混凝土碎渣找坡层30mm＋钢筋混凝土120mm＋石灰砂浆20mm

2. 屋顶构造（2）：屋顶防火隔离带（由外到内）

水泥砂浆25mm＋细石混凝土（双向配筋）50mm＋水泥砂浆20mm＋硬质岩棉板65mm＋水泥加气混凝土碎渣找坡层30mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

3. 外墙构造（1）：外墙（由外到内）

抹面砂浆5mm＋难燃型挤塑聚苯板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋加气混凝土砌块200mm＋石灰砂浆20mm

4. 外墙构造（2）：热桥梁（由外到内）

抹面砂浆5mm＋难燃型挤塑聚苯板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

5. 外墙构造（3）：热桥柱（由外到内）

抹面砂浆5mm＋难燃型挤塑聚苯板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋钢筋混凝土200mm＋石灰砂浆20mm

6. 外墙构造（4）：外墙防火隔离带

抹面砂浆5mm＋硬质岩棉板25mm＋防水砂浆5mm＋抹面砂浆5mm＋加气混凝土砌块200mm＋石灰砂浆20mm

7. 挑空楼板构造：挑空楼板（由外到内）

水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土120mm＋硬质岩棉板50mm＋水泥砂浆20mm

8. 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙：控温与非控温隔墙构造一

水泥砂浆20mm＋加气混凝土砌块200mm＋石灰砂浆20mm

9. 外窗构造：断热铝合金(6高透光LOW-E+12空气+6透明)中空玻璃

传热系数2.700W/m^2.K，自身遮阳系数0.460

体形系数

| 外表面积 | 4038.63 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 11047.65 |
| 体形系数 | 0.37 |

屋顶构造

屋顶相关构造

平屋顶

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 65 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 1.733 | 1.170 |
| 水泥加气混凝土碎渣找坡层 | 30 | 0.220 | 3.590 | 1.50 | 0.091 | 0.490 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.989 | 4.037 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 硬质岩棉板 | 65 | 0.046 | 0.649 | 1.50 | 0.942 | 0.917 |
| 水泥加气混凝土碎渣找坡层 | 30 | 0.220 | 3.590 | 1.50 | 0.091 | 0.490 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 1.250 | 4.673 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.71 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平屋顶 | 1058.43 | 0.852 | 0.47 | 4.04 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带 | 184.49 | 0.148 | 0.71 | 4.67 | 0.75 |
| 合计 | 1242.92 | 1.000 | 0.50 | 4.13 | 0.75 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.463 | 4.155 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |

热桥梁

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.850 | 2.859 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.99 |  |  |  |  |  |

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 25 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 0.694 | 0.450 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.850 | 2.859 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.99 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 硬质岩棉板 | 25 | 0.046 | 0.649 | 1.20 | 0.453 | 0.353 |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 抹面砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.221 | 4.058 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.05 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.10 |
| 内保温 | 1.15 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 147.40 | 0.632 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 31.54 | 0.135 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 30.61 | 0.131 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 23.65 | 0.101 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 233.20 | 1.000 | 0.73 | 3.80 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.73 * 1.05 = 0.76 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 525.42 | 0.687 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 93.15 | 0.122 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 74.78 | 0.098 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 71.29 | 0.093 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 764.64 | 1.000 | 0.71 | 3.86 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.71 * 1.05 = 0.74 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 267.33 | 0.642 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 61.57 | 0.148 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 44.94 | 0.108 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 42.63 | 0.102 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 合计 |  | 416.47 | 1.000 | 0.72 | 3.82 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.72 * 1.05 = 0.76 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 409.19 | 0.699 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 66.62 | 0.114 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 58.83 | 0.100 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 51.07 | 0.087 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 585.70 | 1.000 | 0.71 | 3.87 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.71 * 1.05 = 0.74 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1349.34 | 0.675 | 0.62 | 4.16 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 252.88 | 0.126 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 206.85 | 0.103 | 0.99 | 2.86 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带 | 隔离带 | 190.95 | 0.095 | 0.73 | 4.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 2000.02 | 1.000 | 0.71 | 3.85 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.71 * 1.05 = 0.75 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 硬质岩棉板 | 50 | 0.046 | 0.649 | 1.50 | 0.725 | 0.705 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 0.837 | 2.381 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.773 | 3.767 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板

本工程无此项内容

外门构造

本工程无此项内容

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 105.29 | 338.49 | 0.31 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 249.27 | 1013.91 | 0.25 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 219.28 | 639.53 | 0.34 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 154.87 | 740.57 | 0.21 | 0.70 | 适宜 |
| 《标准》依据 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比 (包括透光幕墙 )不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （m2） | 合计面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 105.29 |  | 0.60×2.50 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  |  | 0.60×2.50 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  |  | 0.60×2.50 | 1 | 8 | 1.50 | 12.00 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 6 | 1.74 | 10.44 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 4 | 1.44 | 5.76 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | 透光门-MLC4 | 1.50×2.90 | 1 | 5 | 4.35 | 21.75 |
|  | 透光门-MLC4-1 | 1.50×2.40 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | 透光门-MLC4-1 | 1.50×2.40 | 2 | 4 | 3.60 | 14.40 |
|  | 透光门-MLC4-2 | 1.50×2.50 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  | 透光门-MLC4-2 | 1.50×2.50 | 1 | 4 | 3.75 | 15.00 |
| 北向 249.27 |  | 1.50×3.50 | 1 | 2 | 5.25 | 10.50 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 4 | 1.74 | 6.96 |
|  |  | 0.35×2.50 | 1 | 2 | 0.88 | 1.75 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 4 | 1.44 | 5.76 |
|  | (C12) | 7.00×1.95 | 3 | 1 | 13.65 | 13.65 |
|  | (C6) | 1.35×3.85 | 1 | 1 | 5.20 | 5.20 |
|  | C12 | 7.00×2.55 | 2 | 1 | 17.85 | 17.85 |
|  | C4-1 | 1.20×2.55 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 |
|  | C7-2 | 1.50×3.50 | 1 | 4 | 5.25 | 21.00 |
|  | C8 | 2.60×2.55 | 1 | 8 | 6.63 | 53.04 |
|  | C8 | 2.60×2.55 | 1 | 1 | 6.63 | 6.63 |
|  | C8-1 | 2.60×2.20 | 2 | 1 | 5.72 | 5.72 |
|  | C8-1 | 2.60×2.20 | 2 | 7 | 5.72 | 40.04 |
|  | FC乙1 | 2.60×3.85 | 1 | 2 | 10.01 | 20.02 |
|  | 透光门- | 1.50×3.50 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 |
|  | 透光门-M5 | 1.50×2.90 | 1 | 1 | 4.35 | 4.35 |
|  | 透光门-M5-1 | 1.50×2.40 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | 透光门-MLC2 | 1.50×2.50 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  | 透光门-MLC4 | 1.50×2.90 | 1 | 2 | 4.35 | 8.70 |
|  | 透光门-MLC4-1 | 1.50×2.40 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  | 透光门-MLC8 | 1.50×3.50 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 |
| 东向 219.28 |  | 2.00×3.50 | 1 | 2 | 7.00 | 14.00 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 6 | 1.74 | 10.44 |
|  |  | 0.60×2.50 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  |  | 0.60×2.50 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  |  | 0.60×2.50 | 1 | 8 | 1.50 | 12.00 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 4 | 1.74 | 6.96 |
|  |  | 0.55×2.50 | 1 | 4 | 1.37 | 5.50 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 6 | 1.44 | 8.64 |
|  | (C12) | 7.00×1.95 | 3 | 1 | 13.65 | 13.65 |
|  | C12 | 7.00×2.55 | 2 | 1 | 17.85 | 17.85 |
|  | C8 | 2.60×2.55 | 1 | 2 | 6.63 | 13.26 |
|  | C8-1 | 2.60×2.20 | 2 | 4 | 5.72 | 22.88 |
|  | 透光门- | 1.50×3.50 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 |
|  | 透光门- | 1.50×2.50 | 1 | 2 | 3.75 | 7.50 |
|  | 透光门-MLC4 | 1.50×2.90 | 1 | 5 | 4.35 | 21.75 |
|  | 透光门-MLC4 | 1.50×2.90 | 1 | 1 | 4.35 | 4.35 |
|  | 透光门-MLC4-1 | 1.50×2.40 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | 透光门-MLC4-1 | 1.50×2.40 | 2 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  | 透光门-MLC4-2 | 1.50×2.50 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  | 透光门-MLC4-2 | 1.50×2.50 | 1 | 4 | 3.75 | 15.00 |
|  | 透光门-MLC7 | 1.50×2.50 | 1 | 2 | 3.75 | 7.50 |
|  | 透光门-MLC9 | 1.50×3.50 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 |
| 西向 154.87 |  | 0.75×2.50 | 1 | 4 | 1.88 | 7.50 |
|  |  | 0.60×2.90 | 1 | 2 | 1.74 | 3.48 |
|  |  | 0.60×2.40 | 2 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  | (C10) | 2.90×3.85 | 1 | 1 | 11.16 | 11.16 |
|  | C7-1 | 1.50×2.55 | 1 | 2 | 3.82 | 7.65 |
|  | C8 | 2.60×2.55 | 1 | 8 | 6.63 | 53.04 |
|  | C8-1 | 2.60×2.20 | 2 | 7 | 5.72 | 40.04 |
|  | C8-1 | 2.60×2.20 | 2 | 1 | 5.72 | 5.72 |
|  | 透光门-M5 | 1.50×2.90 | 1 | 1 | 4.35 | 4.35 |
|  | 透光门-M5-1 | 1.50×2.40 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | 透光门-MLC4 | 1.50×2.90 | 1 | 1 | 4.35 | 4.35 |
|  | 透光门-MLC4-1 | 1.50×2.40 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | 透光门-MLC5 | 1.50×2.50 | 1 | 2 | 3.75 | 7.50 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金(6高透光LOW-E+12空气+6透明)中空玻璃 | 18 | 2.70 | 0.40 | 0.680 | 来源《湖南省居住建筑节能设计标准》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.499 | 1.499 | 18 | 2.700 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 2.700 |
| 3 |  | 1 | 8 | 1.500 | 11.997 | 18 | 2.700 |
| 4 |  | 1 | 6 | 1.739 | 10.437 | 18 | 2.700 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 2.700 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 2.700 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 2.700 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 2.700 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.439 | 1.439 | 18 | 2.700 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.700 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.700 |
| 12 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.700 |
| 13 |  | 2 | 4 | 1.440 | 5.758 | 18 | 2.700 |
| 14 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.700 |
| 15 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.700 |
| 16 | 透光门-MLC4 | 1 | 5 | 4.350 | 21.750 | 18 | 2.700 |
| 17 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.700 |
| 18 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 2.700 |
| 19 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 1 | 3.750 | 3.750 | 18 | 2.700 |
| 20 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 2.700 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 105.286 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.700 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 2.700 |
| 2 |  | 1 | 4 | 1.739 | 6.958 | 18 | 2.700 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.875 | 1.750 | 18 | 2.700 |
| 4 |  | 2 | 4 | 1.440 | 5.758 | 18 | 2.700 |
| 5 | (C12) | 3 | 1 | 13.650 | 13.650 | 18 | 2.700 |
| 6 | (C6) | 1 | 1 | 5.198 | 5.198 | 18 | 2.700 |
| 7 | C12 | 2 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 2.700 |
| 8 | C4-1 | 1 | 1 | 3.060 | 3.060 | 18 | 2.700 |
| 9 | C7-2 | 1 | 4 | 5.250 | 21.000 | 18 | 2.700 |
| 10 | C8 | 1 | 8 | 6.630 | 53.040 | 18 | 2.700 |
| 11 | C8 | 1 | 1 | 6.630 | 6.630 | 18 | 2.700 |
| 12 | C8-1 | 2 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 2.700 |
| 13 | C8-1 | 2 | 7 | 5.720 | 40.040 | 18 | 2.700 |
| 14 | FC乙1 | 1 | 2 | 10.010 | 20.020 | 18 | 2.700 |
| 15 | 透光门- | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 2.700 |
| 16 | 透光门-M5 | 1 | 1 | 4.349 | 4.349 | 18 | 2.700 |
| 17 | 透光门-M5-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.700 |
| 18 | 透光门-MLC2 | 1 | 1 | 3.750 | 3.750 | 18 | 2.700 |
| 19 | 透光门-MLC4 | 1 | 2 | 4.350 | 8.700 | 18 | 2.700 |
| 20 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.700 |
| 21 | 透光门-MLC8 | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 2.700 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 249.272 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.700 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 7.000 | 14.000 | 18 | 2.700 |
| 2 |  | 1 | 6 | 1.739 | 10.437 | 18 | 2.700 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.499 | 1.499 | 18 | 2.700 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 2.700 |
| 5 |  | 1 | 8 | 1.500 | 11.997 | 18 | 2.700 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 2.700 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.740 | 1.740 | 18 | 2.700 |
| 8 |  | 1 | 4 | 1.740 | 6.960 | 18 | 2.700 |
| 9 |  | 1 | 4 | 1.375 | 5.500 | 18 | 2.700 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.700 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.439 | 1.439 | 18 | 2.700 |
| 12 |  | 2 | 6 | 1.440 | 8.637 | 18 | 2.700 |
| 13 | (C12) | 3 | 1 | 13.650 | 13.650 | 18 | 2.700 |
| 14 | C12 | 2 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 2.700 |
| 15 | C8 | 1 | 2 | 6.630 | 13.260 | 18 | 2.700 |
| 16 | C8-1 | 2 | 4 | 5.720 | 22.880 | 18 | 2.700 |
| 17 | 透光门- | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 2.700 |
| 18 | 透光门- | 1 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 2.700 |
| 19 | 透光门-MLC4 | 1 | 5 | 4.350 | 21.750 | 18 | 2.700 |
| 20 | 透光门-MLC4 | 1 | 1 | 4.350 | 4.350 | 18 | 2.700 |
| 21 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.700 |
| 22 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 2.700 |
| 23 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 1 | 3.750 | 3.750 | 18 | 2.700 |
| 24 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 2.700 |
| 25 | 透光门-MLC7 | 1 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 2.700 |
| 26 | 透光门-MLC9 | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 2.700 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 219.278 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.700 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 1.875 | 7.500 | 18 | 2.700 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.739 | 3.479 | 18 | 2.700 |
| 3 |  | 2 | 2 | 1.440 | 2.879 | 18 | 2.700 |
| 4 | (C10) | 1 | 1 | 11.165 | 11.165 | 18 | 2.700 |
| 5 | C7-1 | 1 | 2 | 3.825 | 7.650 | 18 | 2.700 |
| 6 | C8 | 1 | 8 | 6.630 | 53.040 | 18 | 2.700 |
| 7 | C8-1 | 2 | 7 | 5.720 | 40.040 | 18 | 2.700 |
| 8 | C8-1 | 2 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 2.700 |
| 9 | 透光门-M5 | 1 | 1 | 4.349 | 4.349 | 18 | 2.700 |
| 10 | 透光门-M5-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.700 |
| 11 | 透光门-MLC4 | 1 | 1 | 4.350 | 4.350 | 18 | 2.700 |
| 12 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.700 |
| 13 | 透光门-MLC5 | 1 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 2.700 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 154.872 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.700 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.499 | 1.499 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 1 | 8 | 1.500 | 11.997 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 |  | 1 | 6 | 1.739 | 10.437 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.439 | 1.439 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 12 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 13 |  | 2 | 4 | 1.440 | 5.758 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 14 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 15 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 16 | 透光门-MLC4 | 1 | 5 | 4.350 | 21.750 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 17 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 18 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 19 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 1 | 3.750 | 3.750 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 20 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 105.286 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.250 | 10.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 4 | 1.739 | 6.958 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.875 | 1.750 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 |  | 2 | 4 | 1.440 | 5.758 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | (C12) | 3 | 1 | 13.650 | 13.650 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | (C6) | 1 | 1 | 5.198 | 5.198 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 | C12 | 2 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 | C4-1 | 1 | 1 | 3.060 | 3.060 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 | C7-2 | 1 | 4 | 5.250 | 21.000 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 10 | C8 | 1 | 8 | 6.630 | 53.040 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 11 | C8 | 1 | 1 | 6.630 | 6.630 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 12 | C8-1 | 2 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 13 | C8-1 | 2 | 7 | 5.720 | 40.040 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 14 | FC乙1 | 1 | 2 | 10.010 | 20.020 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 15 | 透光门- | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 16 | 透光门-M5 | 1 | 1 | 4.349 | 4.349 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 17 | 透光门-M5-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 18 | 透光门-MLC2 | 1 | 1 | 3.750 | 3.750 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 19 | 透光门-MLC4 | 1 | 2 | 4.350 | 8.700 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 20 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 21 | 透光门-MLC8 | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 249.272 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 7.000 | 14.000 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 6 | 1.739 | 10.437 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.499 | 1.499 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 |  | 1 | 8 | 1.500 | 11.997 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.739 | 1.739 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.740 | 1.740 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 |  | 1 | 4 | 1.740 | 6.960 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 |  | 1 | 4 | 1.375 | 5.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 11 |  | 2 | 1 | 1.439 | 1.439 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 12 |  | 2 | 6 | 1.440 | 8.637 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 13 | (C12) | 3 | 1 | 13.650 | 13.650 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 14 | C12 | 2 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 15 | C8 | 1 | 2 | 6.630 | 13.260 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 16 | C8-1 | 2 | 4 | 5.720 | 22.880 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 17 | 透光门- | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 18 | 透光门- | 1 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 19 | 透光门-MLC4 | 1 | 5 | 4.350 | 21.750 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 20 | 透光门-MLC4 | 1 | 1 | 4.350 | 4.350 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 21 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 22 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 23 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 1 | 3.750 | 3.750 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 24 | 透光门-MLC4-2 | 1 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 25 | 透光门-MLC7 | 1 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 26 | 透光门-MLC9 | 1 | 1 | 5.250 | 5.250 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 219.278 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 1.875 | 7.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.739 | 3.479 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 2 | 2 | 1.440 | 2.879 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | (C10) | 1 | 1 | 11.165 | 11.165 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C7-1 | 1 | 2 | 3.825 | 7.650 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | C8 | 1 | 8 | 6.630 | 53.040 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 | C8-1 | 2 | 7 | 5.720 | 40.040 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 | C8-1 | 2 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 | 透光门-M5 | 1 | 1 | 4.349 | 4.349 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 10 | 透光门-M5-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 11 | 透光门-MLC4 | 1 | 1 | 4.350 | 4.350 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 12 | 透光门-MLC4-1 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 13 | 透光门-MLC5 | 1 | 2 | 3.750 | 7.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 154.872 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 窗墙比 | 计算值 | 综合太阳得热系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 105.29 | 0.31 | K=2.70;SHGC=0.40 | K≤2.60;SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 北向 | 249.27 | 0.25 | K=2.70;SHGC=0.40 | K≤3.00;SHGC≤0.48 | 满足 |
| 东向 | 219.28 | 0.34 | K=2.70;SHGC=0.40 | K≤2.60;SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 西向 | 154.87 | 0.21 | K=2.70;SHGC=0.40 | K≤3.00;SHGC≤0.44 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

非中空窗面积比

本工程无此项内容

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 3 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 4 | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙 | 满足 |  |
| 5 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 7 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 不需要 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按湖南公共建筑节能设计标准DBJ 43／003-2017之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.50(D:4.13) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.75(D:3.85) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.00 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 0.31 | 2.70 | 0.40 | 0.31 | 2.60 | 0.40 |
|  | 北向 | 0.25 | 2.70 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.48 |
|  | 东向 | 0.34 | 2.70 | 0.40 | 0.34 | 2.60 | 0.40 |
|  | 西向 | 0.21 | 2.70 | 0.40 | 0.21 | 3.00 | 0.44 |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 25 | 18 | 30(m^3/h.人) | 8(m^2/人) | 10(W/m^2) | 13(W/m^2) |
| 空房间 | － | － | 20(m^3/h.人) | 50(m^2/人) | 0(W/m^2) | 0(W/m^2) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 51.09 | 52.11 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 31.22 | 32.28 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 19.87 | 19.83 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 78.06 | 80.70 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 43.75 | 43.68 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 天窗类型 | 无 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 不需要 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日