隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 湖南理工学院体育及教学综合楼项目副馆（游泳馆） |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 湖南理工学院 |
| 设计单位 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2018年12月16日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | P2FBB1091 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	5

4.1	基本设置	5

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	6

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	工程构造	7

6.1	屋顶构造	7

6.1.1	屋顶构造一	7

6.2	外墙构造	8

6.2.1	外墙构造一	8

6.3	热桥柱构造	11

6.3.1	热桥柱构造一	11

6.4	热桥梁构造	13

6.4.1	热桥梁构造一	13

7	验算结论	16

7.1	空调房间	16

建筑概况

| 工程名称 | 湖南理工学院体育及教学综合楼项目副馆（游泳馆） |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.00° | 东经：113.08° |
| 气候子区 | 夏热冬冷 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上5038㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 17.4m |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |

评价依据

1. 湖南公共建筑节能设计标准DBJ 43／003-2017

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)

3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.70 | 34.30 | 33.80 | 33.40 | 33.10 | 32.70 | 32.70 | 32.80 | 32.80 | 33.00 | 33.20 | 33.70 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.50 | 35.30 | 36.00 | 36.40 | 36.70 | 36.80 | 36.70 | 36.30 | 36.00 | 35.60 | 35.20 | 34.90 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6:00 | 179.97 | 56.47 | 62.86 | 31.25 | 143.70 |
| 7:00 | 291.78 | 139.28 | 122.72 | 91.14 | 301.40 |
| 8:00 | 344.70 | 205.76 | 159.13 | 129.06 | 434.90 |
| 9:00 | 337.61 | 262.06 | 184.95 | 150.92 | 540.90 |
| 10:00 | 295.35 | 309.73 | 207.69 | 170.04 | 628.80 |
| 11:00 | 219.93 | 331.60 | 219.93 | 180.03 | 664.70 |
| 12:00 | 236.31 | 350.53 | 333.15 | 193.23 | 706.10 |
| 13:00 | 237.51 | 335.43 | 429.01 | 193.64 | 687.70 |
| 14:00 | 228.44 | 296.09 | 505.52 | 185.53 | 634.10 |
| 15:00 | 194.32 | 219.15 | 485.50 | 143.62 | 490.70 |
| 16:00 | 148.85 | 139.54 | 391.97 | 79.24 | 328.90 |
| 17:00 | 78.65 | 49.26 | 240.29 | 16.30 | 152.60 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 界面砂浆 | 59 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 岩棉板 | 61 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.50 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 细石混凝土(双向钢筋) | 10 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 38 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 抗裂砂浆 | 52 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 60 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 泡沫玻璃保温板 | 66 | 0.062 | 0.710 | 150.0 | 745.4 | 0.0000 | 修正系数用于屋面1.25 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 56 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 | 修正系数1.0 |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板 | 120 | 7.5 | 0.045 | 0.750 | 1.50 | 1.778 | 2.000 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | － | 1.778 | 2.000 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 轻质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.55 | 26.53 | 26.51 | 26.49 | 26.46 | 26.44 | 26.44 | 26.58 | 26.82 | 27.11 | 27.38 | 27.62 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.81 | 27.96 | 28.05 | 28.04 | 27.90 | 27.65 | 27.33 | 27.00 | 26.80 | 26.69 | 26.62 | 26.58 |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 5.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 岩棉板 | 50 | 7.1 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.926 | 0.833 |
| 界面砂浆 | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 9.1 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | － | 1.332 | 4.240 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.92 | 26.91 | 26.90 | 26.89 | 26.88 | 26.87 | 26.86 | 26.85 | 26.85 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.85 | 26.86 | 26.86 | 26.87 | 26.88 | 26.89 | 26.90 | 26.91 | 26.92 | 26.93 | 26.93 | 26.93 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.99 | 26.98 | 26.97 | 26.96 | 26.94 | 26.93 | 26.92 | 26.90 | 26.89 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.90 | 26.92 | 26.94 | 26.96 | 26.98 | 26.99 | 27.00 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.93 | 26.93 | 26.92 | 26.92 | 26.91 | 26.90 | 26.89 | 26.88 | 26.87 | 26.86 | 26.85 | 26.84 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.83 | 26.83 | 26.84 | 26.85 | 26.86 | 26.87 | 26.89 | 26.90 | 26.91 | 26.92 | 26.93 | 26.93 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.81 | 26.81 | 26.80 | 26.79 | 26.79 | 26.78 | 26.77 | 26.76 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.76 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | 26.77 | 26.77 | 26.78 | 26.79 | 26.80 | 26.81 | 26.81 | 26.82 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 5.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 岩棉板 | 50 | 7.1 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.926 | 0.833 |
| 界面砂浆 | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | － | 1.102 | 3.486 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.10 | 27.09 | 27.08 | 27.07 | 27.05 | 27.04 | 27.03 | 27.01 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | 27.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.08 | 27.09 | 27.10 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.10 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.19 | 27.17 | 27.16 | 27.15 | 27.13 | 27.12 | 27.10 | 27.08 | 27.06 | 27.05 | 27.04 | 27.03 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.03 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.07 | 27.10 | 27.13 | 27.16 | 27.19 | 27.20 | 27.20 | 27.19 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.10 | 27.09 | 27.08 | 27.07 | 27.05 | 27.04 | 27.03 | 27.01 | 27.00 | 26.99 | 26.98 | 26.98 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.98 | 26.99 | 27.01 | 27.03 | 27.05 | 27.07 | 27.09 | 27.10 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.10 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.97 | 26.97 | 26.96 | 26.96 | 26.95 | 26.94 | 26.93 | 26.92 | 26.91 | 26.90 | 26.89 | 26.89 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.89 | 26.89 | 26.90 | 26.91 | 26.92 | 26.94 | 26.95 | 26.96 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |

热桥梁构造

热桥梁构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 5.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 岩棉板 | 50 | 7.1 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.926 | 0.833 |
| 界面砂浆 | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | － | 1.102 | 3.486 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.10 | 27.09 | 27.08 | 27.07 | 27.05 | 27.04 | 27.03 | 27.01 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | 27.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.08 | 27.09 | 27.10 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.10 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.19 | 27.17 | 27.16 | 27.15 | 27.13 | 27.12 | 27.10 | 27.08 | 27.06 | 27.05 | 27.04 | 27.03 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.03 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.07 | 27.10 | 27.13 | 27.16 | 27.19 | 27.20 | 27.20 | 27.19 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.10 | 27.09 | 27.08 | 27.07 | 27.05 | 27.04 | 27.03 | 27.01 | 27.00 | 26.99 | 26.98 | 26.98 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.98 | 26.99 | 27.01 | 27.03 | 27.05 | 27.07 | 27.09 | 27.10 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.10 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.97 | 26.97 | 26.96 | 26.96 | 26.95 | 26.94 | 26.93 | 26.92 | 26.91 | 26.90 | 26.89 | 26.89 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.89 | 26.89 | 26.90 | 26.91 | 26.92 | 26.94 | 26.95 | 26.96 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |

验算结论

空调房间

| 类型 | 构造 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 28.06 | 29.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 26.93 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 27.00 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 26.93 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 26.82 | 28.00 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 27.11 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 27.20 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 27.11 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 26.97 | 28.00 | 满足 |
| 热桥梁 | 东:热桥梁构造一 | 27.11 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:热桥梁构造一 | 27.20 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:热桥梁构造一 | 27.11 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:热桥梁构造一 | 26.97 | 28.00 | 满足 |