建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 湖南理工学院体育及教学综合楼项目(副馆） |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 湖南理工学院 |
| 设计单位 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2019年1月13日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20180303(Sp1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | SP37993A99 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	规定性指标检查	7

4.1	工程材料	7

4.2	围护结构作法简要说明	8

4.3	体形系数	9

4.4	屋顶构造	9

4.4.1	屋顶构造一	9

4.5	外墙构造	10

4.5.1	外墙相关构造	10

4.5.2	外墙加权平均传热系数的修正系数	11

4.5.3	外墙平均热工特性	11

4.6	挑空楼板构造	12

4.6.1	挑空楼板构造一	12

4.7	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙	13

4.7.1	控温与非控温隔墙构造一	13

4.8	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板	13

4.8.1	控温与非控温楼板构造一	13

4.9	外门构造	14

4.10	窗墙比	14

4.10.1	窗墙比	14

4.10.2	外窗表	14

4.11	外窗热工	18

4.11.1	外窗构造	18

4.11.2	外遮阳类型	19

4.11.3	平均传热系数	19

4.11.4	综合太阳得热系数	23

4.11.5	总体热工性能	28

4.12	天窗	29

4.12.1	天窗屋顶比	29

4.12.2	天窗类型	29

4.13	有效通风换气面积	29

4.14	结露检查	36

4.14.1	环境参数	36

4.14.2	检查项(最不利构造)	36

4.15	非中空窗面积比	38

4.16	外窗气密性	38

4.17	幕墙气密性	38

4.18	规定性指标检查结论	39

5	热工性能权衡判断	39

5.1	说明	39

5.2	有效通风换气面积	39

5.3	综合权衡	46

5.3.1	计算条件	46

5.3.2	房间类型	46

5.3.3	综合权衡	46

5.4	综合权衡判断结论	47

5.5	附录	48

5.5.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	48

5.5.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	48

5.5.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	48

5.5.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	49

5.5.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	49

建筑概况

| 工程名称 | 湖南理工学院体育及教学综合楼项目(副馆） |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-岳阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.00° | 东经：113.08° |
| 建筑面积 | 地上13957㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 22.3m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 131143.11 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 15872.51 |  |
| 北向角度 | 42 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 厂房类型 | - |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 界面砂浆 | 59 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 岩棉板 | 61 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.50 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 细石混凝土(双向钢筋) | 10 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 38 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 抗裂砂浆 | 52 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 60 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 泡沫玻璃保温板 | 66 | 0.062 | 0.710 | 150.0 | 745.4 | 0.0000 | 修正系数用于屋面1.25 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 56 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 | 修正系数1.0 |
| 木地板 | 57 | 0.170 | 4.900 | 700.0 | 2774.5 | 0.0000 | 修正系数1.0 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 58 | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 | 修正系数1.0 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一（由上到下）

轻钢网架屋面（不计入）＋ 岩棉板 170mm

2. 外墙构造（1）：热桥梁构造一（由外到内）

M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 5mm＋岩棉板 85mm＋界面砂浆 10mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 外墙构造（2）：外墙构造一（由外到内）

M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 5mm＋岩棉板 85mm＋界面砂浆 10mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

4. 外墙构造（3）：热桥柱构造一（由外到内）

M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 5mm＋岩棉板 85mm＋界面砂浆 10mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

5. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一（由上到下）

钢筋混凝土 120mm＋泡沫玻璃保温板 85mm＋M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 5mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

6. 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙：控温与非控温隔墙构造一

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

7. 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板：控温与非控温楼板构造一

水泥砂浆 25mm＋钢筋混凝土 100mm＋泡沫玻璃保温板 85mm＋抗裂砂浆 10mm

8. 外门构造：保温门（多功能门）

传热系数2.500W/m^2.K

9. 外窗构造（1）：隔热金属型材Kf=5.8W/(m2•K)框面积10%(6中透光Low-E+12氩气+6透明)

传热系数1.850W/m^2.K，太阳得热系数0.350

10. 外窗构造（2）：塑料型材Kf=2.7W/(m2•K)框面积25%（6中透光Low-E+12空气+6透明）

传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.300

体形系数

| 外表面积 | 15872.51 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 131143.11 |
| 体形系数 | 0.12 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板 | 170 | 0.045 | 0.750 | 1.50 | 2.519 | 2.833 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 2.519 | 2.833 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 岩棉板 | 85 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 1.574 | 1.417 |
| 界面砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.750 | 4.069 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 岩棉板 | 85 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 1.574 | 1.417 |
| 界面砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.980 | 4.823 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 岩棉板 | 85 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 1.574 | 1.417 |
| 界面砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.750 | 4.069 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.05 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.10 |
| 内保温 | 1.15 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 138.39 | 0.775 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 40.16 | 0.225 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 合计 |  | 178.55 | 1.000 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 修正后外墙K | 0.52 * 1.05 = 0.55 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 436.36 | 0.583 | 0.47 | 4.82 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 222.66 | 0.298 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 89.22 | 0.119 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 合计 |  | 748.24 | 1.000 | 0.49 | 4.51 | 0.50 |
| 修正后外墙K | 0.49 * 1.05 = 0.52 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 237.35 | 0.686 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 66.65 | 0.193 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 41.99 | 0.121 | 0.47 | 4.82 | 0.50 |
| 合计 |  | 346.00 | 1.000 | 0.52 | 4.16 | 0.50 |
| 修正后外墙K | 0.52 * 1.05 = 0.54 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 260.12 | 0.523 | 0.47 | 4.82 | 0.50 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 183.87 | 0.370 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 53.44 | 0.107 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 合计 |  | 497.42 | 1.000 | 0.49 | 4.46 | 0.50 |
| 修正后外墙K | 0.49 * 1.05 = 0.52 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 782.27 | 0.442 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 738.47 | 0.417 | 0.47 | 4.82 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 249.46 | 0.141 | 0.52 | 4.07 | 0.50 |
| 合计 |  | 1770.20 | 1.000 | 0.50 | 4.38 | 0.50 |
| 修正后外墙K | 0.50 * 1.05 = 0.53 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 泡沫玻璃保温板 | 85 | 0.062 | 0.710 | 1.25 | 1.097 | 0.973 |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.194 | 2.469 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.391 | 3.225 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 泡沫玻璃保温板 | 85 | 0.062 | 0.710 | 1.25 | 1.097 | 0.973 |
| 抗裂砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 1.192 | 2.389 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 95.46 | 1.000 | 2.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 951.75 | 1051.21 | 0.91 | 0.70 | 不适宜 |
| 北向 | 1576.32 | 2295.19 | 0.69 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 1594.46 | 1836.28 | 0.87 | 0.70 | 不适宜 |
| 西向 | 1256.98 | 1698.01 | 0.74 | 0.70 | 不适宜 |
| 《标准》依据 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比 (包括透光幕墙 )不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 不适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （m2） | 合计面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 951.75 |  | 5.34×6.90 | 1 | 1 | 36.82 | 36.82 |
|  |  | 5.34×0.70 | 1 | 1 | 3.73 | 3.73 |
|  |  | 5.34×6.90 | 1 | 1 | 36.81 | 36.81 |
|  |  | 5.34×0.70 | 1 | 1 | 3.73 | 3.73 |
|  |  | 6.36×6.90 | 1 | 1 | 43.89 | 43.89 |
|  |  | 6.36×0.70 | 1 | 1 | 4.45 | 4.45 |
|  |  | 9.60×6.90 | 1 | 1 | 66.23 | 66.23 |
|  |  | 9.60×0.70 | 1 | 1 | 6.72 | 6.72 |
|  |  | 5.07×6.90 | 1 | 1 | 34.98 | 34.98 |
|  |  | 5.07×0.70 | 1 | 1 | 3.55 | 3.55 |
|  |  | 5.20×6.90 | 1 | 1 | 35.90 | 35.90 |
|  |  | 5.20×0.70 | 1 | 1 | 3.64 | 3.64 |
|  |  | 5.24×6.90 | 1 | 1 | 36.18 | 36.18 |
|  |  | 5.24×0.70 | 1 | 1 | 3.67 | 3.67 |
|  |  | 5.41×6.90 | 1 | 1 | 37.35 | 37.35 |
|  |  | 5.41×0.70 | 1 | 1 | 3.79 | 3.79 |
|  |  | 4.91×6.90 | 1 | 1 | 33.87 | 33.87 |
|  |  | 4.91×0.70 | 1 | 1 | 3.44 | 3.44 |
|  |  | 7.53×2.10 | 2 | 1 | 15.81 | 15.81 |
|  |  | 4.47×2.10 | 2 | 1 | 9.38 | 9.38 |
|  |  | 2.75×2.10 | 2 | 1 | 5.78 | 5.78 |
|  |  | 1.00×2.10 | 2 | 1 | 2.11 | 2.11 |
|  |  | 3.76×2.10 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.77 | 15.77 |
|  |  | 3.66×2.10 | 2 | 1 | 7.69 | 7.69 |
|  |  | 3.86×2.10 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |
|  |  | 5.49×10.34 | 3 | 3 | 56.77 | 170.31 |
|  |  | 5.49×1.00 | 3 | 3 | 5.49 | 16.47 |
|  |  | 5.30×10.34 | 3 | 1 | 54.76 | 54.76 |
|  |  | 5.30×1.00 | 3 | 1 | 5.30 | 5.30 |
|  |  | 6.87×10.34 | 3 | 3 | 71.01 | 213.03 |
|  |  | 6.87×1.00 | 3 | 3 | 6.87 | 20.60 |
| 北向 1576.32 |  | 0.04×6.90 | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 |
|  |  | 0.04×0.70 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 4.71×6.90 | 1 | 1 | 32.51 | 32.51 |
|  |  | 4.71×0.70 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  |  | 9.52×6.90 | 1 | 1 | 65.65 | 65.65 |
|  |  | 9.52×0.70 | 1 | 1 | 6.66 | 6.66 |
|  |  | 9.53×6.90 | 1 | 1 | 65.76 | 65.76 |
|  |  | 9.53×0.70 | 1 | 1 | 6.67 | 6.67 |
|  |  | 3.43×6.90 | 1 | 1 | 23.64 | 23.64 |
|  |  | 1.00×4.40 | 1 | 1 | 4.40 | 4.40 |
|  |  | 0.25×6.90 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 |
|  |  | 4.68×0.70 | 1 | 1 | 3.28 | 3.28 |
|  |  | 0.63×6.90 | 1 | 1 | 4.33 | 4.33 |
|  |  | 1.50×4.40 | 1 | 1 | 6.60 | 6.60 |
|  |  | 0.28×6.90 | 1 | 1 | 1.91 | 1.91 |
|  |  | 2.40×0.70 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 |
|  |  | 2.31×6.90 | 1 | 1 | 15.91 | 15.91 |
|  |  | 2.10×3.90 | 1 | 2 | 8.17 | 16.35 |
|  |  | 0.00×3.90 | 1 | 2 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 1.05×3.90 | 1 | 1 | 4.11 | 4.11 |
|  |  | 5.46×0.70 | 1 | 1 | 3.82 | 3.82 |
|  |  | 1.04×3.90 | 1 | 1 | 4.06 | 4.06 |
|  |  | 2.13×6.90 | 1 | 1 | 14.71 | 14.71 |
|  |  | 5.27×0.70 | 1 | 1 | 3.69 | 3.69 |
|  |  | 5.43×6.90 | 1 | 1 | 37.49 | 37.49 |
|  |  | 5.43×0.70 | 1 | 1 | 3.80 | 3.80 |
|  |  | 5.24×6.90 | 1 | 1 | 36.16 | 36.16 |
|  |  | 5.24×0.70 | 1 | 1 | 3.67 | 3.67 |
|  |  | 5.53×6.90 | 1 | 1 | 38.15 | 38.15 |
|  |  | 5.53×0.70 | 1 | 1 | 3.87 | 3.87 |
|  |  | 5.11×6.90 | 1 | 1 | 35.29 | 35.29 |
|  |  | 5.11×0.70 | 1 | 1 | 3.58 | 3.58 |
|  |  | 5.29×6.90 | 1 | 1 | 36.48 | 36.48 |
|  |  | 5.29×0.70 | 1 | 1 | 3.70 | 3.70 |
|  |  | 4.80×6.90 | 1 | 1 | 33.12 | 33.12 |
|  |  | 4.80×0.70 | 1 | 1 | 3.36 | 3.36 |
|  |  | 0.18×2.10 | 2 | 1 | 0.37 | 0.37 |
|  |  | 2.40×0.20 | 2 | 2 | 0.48 | 0.96 |
|  |  | 2.39×0.20 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 |
|  |  | 0.19×2.10 | 2 | 1 | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 7.52×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 3.79×2.10 | 2 | 1 | 7.96 | 7.96 |
|  |  | 3.73×2.10 | 2 | 1 | 7.83 | 7.83 |
|  |  | 7.52×2.10 | 2 | 1 | 15.79 | 15.79 |
|  |  | 9.87×10.34 | 3 | 1 | 102.06 | 102.06 |
|  |  | 9.87×1.00 | 3 | 1 | 9.87 | 9.87 |
|  |  | 5.44×10.34 | 3 | 5 | 56.23 | 281.15 |
|  |  | 5.44×1.00 | 3 | 5 | 5.44 | 27.19 |
|  |  | 6.87×10.34 | 3 | 7 | 71.01 | 497.06 |
|  |  | 6.87×1.00 | 3 | 7 | 6.87 | 48.07 |
| 东向 1594.46 |  | 8.31×6.90 | 1 | 1 | 57.35 | 57.35 |
|  |  | 8.31×0.70 | 1 | 1 | 5.82 | 5.82 |
|  |  | 9.62×6.90 | 1 | 1 | 66.40 | 66.40 |
|  |  | 9.62×0.70 | 1 | 1 | 6.74 | 6.74 |
|  |  | 9.61×6.90 | 1 | 1 | 66.32 | 66.32 |
|  |  | 9.61×0.70 | 1 | 1 | 6.73 | 6.73 |
|  |  | 9.61×6.90 | 1 | 1 | 66.30 | 66.30 |
|  |  | 9.61×0.70 | 1 | 1 | 6.73 | 6.73 |
|  |  | 10.74×6.90 | 1 | 1 | 74.09 | 74.09 |
|  |  | 10.74×0.70 | 1 | 1 | 7.52 | 7.52 |
|  |  | 2.27×6.90 | 1 | 1 | 15.68 | 15.68 |
|  |  | 2.27×0.70 | 1 | 1 | 1.59 | 1.59 |
|  |  | 7.77×6.90 | 1 | 1 | 53.59 | 53.59 |
|  |  | 7.77×0.70 | 1 | 1 | 5.44 | 5.44 |
|  |  | 1.85×6.90 | 1 | 1 | 12.79 | 12.79 |
|  |  | 1.85×0.70 | 1 | 1 | 1.30 | 1.30 |
|  |  | 7.34×6.90 | 1 | 1 | 50.65 | 50.65 |
|  |  | 7.34×0.70 | 1 | 1 | 5.14 | 5.14 |
|  |  | 3.22×6.90 | 1 | 1 | 22.23 | 22.23 |
|  |  | 3.22×0.70 | 1 | 1 | 2.26 | 2.26 |
|  |  | 5.34×6.90 | 1 | 1 | 36.82 | 36.82 |
|  |  | 5.34×0.70 | 1 | 1 | 3.74 | 3.74 |
|  |  | 4.86×6.90 | 1 | 1 | 33.52 | 33.52 |
|  |  | 4.86×0.70 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 |
|  |  | 0.18×2.10 | 2 | 1 | 0.38 | 0.38 |
|  |  | 2.40×0.20 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 |
|  |  | 2.40×0.20 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 |
|  |  | 2.40×0.20 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 |
|  |  | 0.13×2.10 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.77 | 15.77 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 3.79×2.10 | 2 | 1 | 7.96 | 7.96 |
|  |  | 3.73×2.10 | 2 | 1 | 7.83 | 7.83 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 4.46×2.10 | 2 | 1 | 9.38 | 9.38 |
|  |  | 0.64×2.10 | 2 | 1 | 1.34 | 1.34 |
|  |  | 0.91×2.10 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 1.05×2.10 | 2 | 1 | 2.21 | 2.21 |
|  |  | 0.49×2.10 | 2 | 1 | 1.03 | 1.03 |
|  |  | 5.44×10.34 | 3 | 4 | 56.23 | 224.92 |
|  |  | 5.44×1.00 | 3 | 4 | 5.44 | 21.75 |
|  |  | 6.87×10.34 | 3 | 8 | 71.01 | 568.07 |
|  |  | 6.87×1.00 | 3 | 8 | 6.87 | 54.94 |
| 西向 1256.98 |  | 9.52×6.90 | 1 | 1 | 65.68 | 65.68 |
|  |  | 9.52×0.70 | 1 | 1 | 6.66 | 6.66 |
|  |  | 5.48×6.90 | 1 | 1 | 37.80 | 37.80 |
|  |  | 5.48×0.70 | 1 | 1 | 3.83 | 3.83 |
|  |  | 5.35×6.90 | 1 | 1 | 36.93 | 36.93 |
|  |  | 5.35×0.70 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  |  | 5.31×6.90 | 1 | 1 | 36.65 | 36.65 |
|  |  | 5.31×0.70 | 1 | 1 | 3.72 | 3.72 |
|  |  | 1.92×6.90 | 1 | 1 | 13.25 | 13.25 |
|  |  | 2.00×3.90 | 1 | 3 | 7.80 | 23.40 |
|  |  | 1.61×6.90 | 1 | 1 | 11.13 | 11.13 |
|  |  | 9.53×0.70 | 1 | 1 | 6.67 | 6.67 |
|  |  | 9.52×6.90 | 1 | 1 | 65.69 | 65.69 |
|  |  | 9.52×0.70 | 1 | 1 | 6.66 | 6.66 |
|  |  | 4.68×6.90 | 1 | 1 | 32.32 | 32.32 |
|  |  | 4.68×0.70 | 1 | 1 | 3.28 | 3.28 |
|  |  | 5.40×6.90 | 1 | 1 | 37.27 | 37.27 |
|  |  | 5.40×0.70 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  |  | 5.18×6.90 | 1 | 1 | 35.71 | 35.71 |
|  |  | 5.18×0.70 | 1 | 1 | 3.62 | 3.62 |
|  |  | 0.19×2.10 | 2 | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  |  | 2.40×0.20 | 2 | 2 | 0.48 | 0.96 |
|  |  | 2.39×0.20 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 |
|  |  | 0.17×2.10 | 2 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | 7.51×2.10 | 2 | 1 | 15.78 | 15.78 |
|  |  | 8.15×2.10 | 2 | 1 | 17.12 | 17.12 |
|  |  | 8.34×2.10 | 2 | 1 | 17.52 | 17.52 |
|  |  | 8.34×2.10 | 2 | 1 | 17.52 | 17.52 |
|  |  | 8.14×2.10 | 2 | 1 | 17.10 | 17.10 |
|  |  | 5.30×10.34 | 3 | 7 | 54.76 | 383.35 |
|  |  | 5.30×1.00 | 3 | 7 | 5.30 | 37.07 |
|  |  | 6.87×10.34 | 3 | 4 | 71.01 | 284.04 |
|  |  | 6.87×1.00 | 3 | 4 | 6.87 | 27.47 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材Kf=5.8W/(m2•K)框面积10%(6中透光Low-E+12氩气+6透明) | 61 | 1.85 | 0.35 | 0.620 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20% |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 36.815 | 36.815 | 61 | 1.850 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.735 | 3.735 | 61 | 1.850 |
| 3 |  | 1 | 1 | 36.813 | 36.813 | 61 | 1.850 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.735 | 3.735 | 61 | 1.850 |
| 5 |  | 1 | 1 | 43.893 | 43.893 | 61 | 1.850 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.453 | 4.453 | 61 | 1.850 |
| 7 |  | 1 | 1 | 66.225 | 66.225 | 61 | 1.850 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.719 | 6.719 | 61 | 1.850 |
| 9 |  | 1 | 1 | 34.980 | 34.980 | 61 | 1.850 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.549 | 3.549 | 61 | 1.850 |
| 11 |  | 1 | 1 | 35.896 | 35.896 | 61 | 1.850 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.642 | 3.642 | 61 | 1.850 |
| 13 |  | 1 | 1 | 36.178 | 36.178 | 61 | 1.850 |
| 14 |  | 1 | 1 | 3.670 | 3.670 | 61 | 1.850 |
| 15 |  | 1 | 1 | 37.346 | 37.346 | 61 | 1.850 |
| 16 |  | 1 | 1 | 3.789 | 3.789 | 61 | 1.850 |
| 17 |  | 1 | 1 | 33.866 | 33.866 | 61 | 1.850 |
| 18 |  | 1 | 1 | 3.436 | 3.436 | 61 | 1.850 |
| 19 |  | 2 | 1 | 15.806 | 15.806 | 61 | 1.850 |
| 20 |  | 2 | 1 | 9.383 | 9.383 | 61 | 1.850 |
| 21 |  | 2 | 1 | 5.778 | 5.778 | 61 | 1.850 |
| 22 |  | 2 | 1 | 2.108 | 2.108 | 61 | 1.850 |
| 23 |  | 2 | 1 | 7.892 | 7.892 | 61 | 1.850 |
| 24 |  | 2 | 1 | 15.772 | 15.772 | 61 | 1.850 |
| 25 |  | 2 | 1 | 7.694 | 7.694 | 61 | 1.850 |
| 26 |  | 2 | 1 | 8.104 | 8.104 | 61 | 1.850 |
| 27 |  | 3 | 3 | 56.772 | 170.315 | 61 | 1.850 |
| 28 |  | 3 | 3 | 5.490 | 16.471 | 61 | 1.850 |
| 29 |  | 3 | 1 | 54.765 | 54.765 | 61 | 1.850 |
| 30 |  | 3 | 1 | 5.296 | 5.296 | 61 | 1.850 |
| 31 |  | 3 | 3 | 71.009 | 213.028 | 61 | 1.850 |
| 32 |  | 3 | 3 | 6.867 | 20.602 | 61 | 1.850 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 951.753 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.850 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.287 | 0.287 | 61 | 1.850 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.029 | 0.029 | 61 | 1.850 |
| 3 |  | 1 | 1 | 32.509 | 32.509 | 61 | 1.850 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.298 | 3.298 | 61 | 1.850 |
| 5 |  | 1 | 1 | 65.654 | 65.654 | 61 | 1.850 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.661 | 6.661 | 61 | 1.850 |
| 7 |  | 1 | 1 | 65.761 | 65.761 | 61 | 1.850 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.671 | 6.671 | 61 | 1.850 |
| 9 |  | 1 | 1 | 23.639 | 23.639 | 61 | 1.850 |
| 10 |  | 1 | 1 | 4.400 | 4.400 | 61 | 1.850 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.753 | 1.753 | 61 | 1.850 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.276 | 3.276 | 61 | 1.850 |
| 13 |  | 1 | 1 | 4.326 | 4.326 | 61 | 1.850 |
| 14 |  | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 61 | 1.850 |
| 15 |  | 1 | 1 | 1.911 | 1.911 | 61 | 1.850 |
| 16 |  | 1 | 1 | 1.683 | 1.683 | 61 | 1.850 |
| 17 |  | 1 | 1 | 15.911 | 15.911 | 61 | 1.850 |
| 18 |  | 1 | 2 | 8.174 | 16.349 | 61 | 1.850 |
| 19 |  | 1 | 2 | 0.016 | 0.031 | 61 | 1.850 |
| 20 |  | 1 | 1 | 4.107 | 4.107 | 61 | 1.850 |
| 21 |  | 1 | 1 | 3.821 | 3.821 | 61 | 1.850 |
| 22 |  | 1 | 1 | 4.064 | 4.064 | 61 | 1.850 |
| 23 |  | 1 | 1 | 14.711 | 14.711 | 61 | 1.850 |
| 24 |  | 1 | 1 | 3.692 | 3.692 | 61 | 1.850 |
| 25 |  | 1 | 1 | 37.488 | 37.488 | 61 | 1.850 |
| 26 |  | 1 | 1 | 3.803 | 3.803 | 61 | 1.850 |
| 27 |  | 1 | 1 | 36.162 | 36.162 | 61 | 1.850 |
| 28 |  | 1 | 1 | 3.669 | 3.669 | 61 | 1.850 |
| 29 |  | 1 | 1 | 38.149 | 38.149 | 61 | 1.850 |
| 30 |  | 1 | 1 | 3.870 | 3.870 | 61 | 1.850 |
| 31 |  | 1 | 1 | 35.285 | 35.285 | 61 | 1.850 |
| 32 |  | 1 | 1 | 3.580 | 3.580 | 61 | 1.850 |
| 33 |  | 1 | 1 | 36.479 | 36.479 | 61 | 1.850 |
| 34 |  | 1 | 1 | 3.701 | 3.701 | 61 | 1.850 |
| 35 |  | 1 | 1 | 33.118 | 33.118 | 61 | 1.850 |
| 36 |  | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 61 | 1.850 |
| 37 |  | 2 | 1 | 0.372 | 0.372 | 61 | 1.850 |
| 38 |  | 2 | 2 | 0.479 | 0.958 | 61 | 1.850 |
| 39 |  | 2 | 1 | 0.478 | 0.478 | 61 | 1.850 |
| 40 |  | 2 | 1 | 0.391 | 0.391 | 61 | 1.850 |
| 41 |  | 2 | 1 | 15.776 | 15.776 | 61 | 1.850 |
| 42 |  | 2 | 1 | 15.783 | 15.783 | 61 | 1.850 |
| 43 |  | 2 | 1 | 15.778 | 15.778 | 61 | 1.850 |
| 44 |  | 2 | 1 | 7.958 | 7.958 | 61 | 1.850 |
| 45 |  | 2 | 1 | 7.825 | 7.825 | 61 | 1.850 |
| 46 |  | 2 | 1 | 15.786 | 15.786 | 61 | 1.850 |
| 47 |  | 3 | 1 | 102.061 | 102.061 | 61 | 1.850 |
| 48 |  | 3 | 1 | 9.871 | 9.871 | 61 | 1.850 |
| 49 |  | 3 | 5 | 56.230 | 281.150 | 61 | 1.850 |
| 50 |  | 3 | 5 | 5.438 | 27.191 | 61 | 1.850 |
| 51 |  | 3 | 7 | 71.009 | 497.065 | 61 | 1.850 |
| 52 |  | 3 | 7 | 6.867 | 48.072 | 61 | 1.850 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 1576.320 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.850 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 57.346 | 57.346 | 61 | 1.850 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.818 | 5.818 | 61 | 1.850 |
| 3 |  | 1 | 1 | 66.404 | 66.404 | 61 | 1.850 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.737 | 6.737 | 61 | 1.850 |
| 5 |  | 1 | 1 | 66.321 | 66.321 | 61 | 1.850 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.728 | 6.728 | 61 | 1.850 |
| 7 |  | 1 | 1 | 66.302 | 66.302 | 61 | 1.850 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.726 | 6.726 | 61 | 1.850 |
| 9 |  | 1 | 1 | 74.092 | 74.092 | 61 | 1.850 |
| 10 |  | 1 | 1 | 7.517 | 7.517 | 61 | 1.850 |
| 11 |  | 1 | 1 | 15.676 | 15.676 | 61 | 1.850 |
| 12 |  | 1 | 1 | 1.590 | 1.590 | 61 | 1.850 |
| 13 |  | 1 | 1 | 53.591 | 53.591 | 61 | 1.850 |
| 14 |  | 1 | 1 | 5.437 | 5.437 | 61 | 1.850 |
| 15 |  | 1 | 1 | 12.789 | 12.789 | 61 | 1.850 |
| 16 |  | 1 | 1 | 1.297 | 1.297 | 61 | 1.850 |
| 17 |  | 1 | 1 | 50.655 | 50.655 | 61 | 1.850 |
| 18 |  | 1 | 1 | 5.139 | 5.139 | 61 | 1.850 |
| 19 |  | 1 | 1 | 22.231 | 22.231 | 61 | 1.850 |
| 20 |  | 1 | 1 | 2.255 | 2.255 | 61 | 1.850 |
| 21 |  | 1 | 1 | 36.817 | 36.817 | 61 | 1.850 |
| 22 |  | 1 | 1 | 3.735 | 3.735 | 61 | 1.850 |
| 23 |  | 1 | 1 | 33.524 | 33.524 | 61 | 1.850 |
| 24 |  | 1 | 1 | 3.401 | 3.401 | 61 | 1.850 |
| 25 |  | 2 | 1 | 0.384 | 0.384 | 61 | 1.850 |
| 26 |  | 2 | 1 | 0.480 | 0.480 | 61 | 1.850 |
| 27 |  | 2 | 1 | 0.479 | 0.479 | 61 | 1.850 |
| 28 |  | 2 | 1 | 0.480 | 0.480 | 61 | 1.850 |
| 29 |  | 2 | 1 | 0.281 | 0.281 | 61 | 1.850 |
| 30 |  | 2 | 1 | 15.776 | 15.776 | 61 | 1.850 |
| 31 |  | 2 | 1 | 15.774 | 15.774 | 61 | 1.850 |
| 32 |  | 2 | 1 | 15.778 | 15.778 | 61 | 1.850 |
| 33 |  | 2 | 1 | 7.960 | 7.960 | 61 | 1.850 |
| 34 |  | 2 | 1 | 7.827 | 7.827 | 61 | 1.850 |
| 35 |  | 2 | 1 | 15.779 | 15.779 | 61 | 1.850 |
| 36 |  | 2 | 1 | 9.375 | 9.375 | 61 | 1.850 |
| 37 |  | 2 | 1 | 1.336 | 1.336 | 61 | 1.850 |
| 38 |  | 2 | 1 | 1.917 | 1.917 | 61 | 1.850 |
| 39 |  | 2 | 1 | 15.780 | 15.780 | 61 | 1.850 |
| 40 |  | 2 | 1 | 2.213 | 2.213 | 61 | 1.850 |
| 41 |  | 2 | 1 | 1.029 | 1.029 | 61 | 1.850 |
| 42 |  | 3 | 4 | 56.230 | 224.920 | 61 | 1.850 |
| 43 |  | 3 | 4 | 5.438 | 21.752 | 61 | 1.850 |
| 44 |  | 3 | 8 | 71.009 | 568.074 | 61 | 1.850 |
| 45 |  | 3 | 8 | 6.867 | 54.939 | 61 | 1.850 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 1594.464 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.850 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 65.680 | 65.680 | 61 | 1.850 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.663 | 6.663 | 61 | 1.850 |
| 3 |  | 1 | 1 | 37.796 | 37.796 | 61 | 1.850 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.834 | 3.834 | 61 | 1.850 |
| 5 |  | 1 | 1 | 36.926 | 36.926 | 61 | 1.850 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.746 | 3.746 | 61 | 1.850 |
| 7 |  | 1 | 1 | 36.652 | 36.652 | 61 | 1.850 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.718 | 3.718 | 61 | 1.850 |
| 9 |  | 1 | 1 | 13.248 | 13.248 | 61 | 1.850 |
| 10 |  | 1 | 3 | 7.800 | 23.400 | 61 | 1.850 |
| 11 |  | 1 | 1 | 11.130 | 11.130 | 61 | 1.850 |
| 12 |  | 1 | 1 | 6.673 | 6.673 | 61 | 1.850 |
| 13 |  | 1 | 1 | 65.689 | 65.689 | 61 | 1.850 |
| 14 |  | 1 | 1 | 6.664 | 6.664 | 61 | 1.850 |
| 15 |  | 1 | 1 | 32.322 | 32.322 | 61 | 1.850 |
| 16 |  | 1 | 1 | 3.279 | 3.279 | 61 | 1.850 |
| 17 |  | 1 | 1 | 37.270 | 37.270 | 61 | 1.850 |
| 18 |  | 1 | 1 | 3.781 | 3.781 | 61 | 1.850 |
| 19 |  | 1 | 1 | 35.708 | 35.708 | 61 | 1.850 |
| 20 |  | 1 | 1 | 3.623 | 3.623 | 61 | 1.850 |
| 21 |  | 2 | 1 | 0.407 | 0.407 | 61 | 1.850 |
| 22 |  | 2 | 2 | 0.479 | 0.958 | 61 | 1.850 |
| 23 |  | 2 | 1 | 0.478 | 0.478 | 61 | 1.850 |
| 24 |  | 2 | 1 | 0.357 | 0.357 | 61 | 1.850 |
| 25 |  | 2 | 1 | 15.778 | 15.778 | 61 | 1.850 |
| 26 |  | 2 | 1 | 17.117 | 17.117 | 61 | 1.850 |
| 27 |  | 2 | 1 | 17.521 | 17.521 | 61 | 1.850 |
| 28 |  | 2 | 1 | 17.517 | 17.517 | 61 | 1.850 |
| 29 |  | 2 | 1 | 17.104 | 17.104 | 61 | 1.850 |
| 30 |  | 3 | 7 | 54.765 | 383.353 | 61 | 1.850 |
| 31 |  | 3 | 7 | 5.296 | 37.075 | 61 | 1.850 |
| 32 |  | 3 | 4 | 71.009 | 284.037 | 61 | 1.850 |
| 33 |  | 3 | 4 | 6.867 | 27.470 | 61 | 1.850 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 1256.975 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.850 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 36.815 | 36.815 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.735 | 3.735 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 36.813 | 36.813 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.735 | 3.735 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 43.893 | 43.893 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.453 | 4.453 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 1 | 1 | 66.225 | 66.225 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.719 | 6.719 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 1 | 1 | 34.980 | 34.980 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.549 | 3.549 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 1 | 1 | 35.896 | 35.896 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.642 | 3.642 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 1 | 1 | 36.178 | 36.178 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 1 | 1 | 3.670 | 3.670 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 1 | 1 | 37.346 | 37.346 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 1 | 1 | 3.789 | 3.789 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 1 | 1 | 33.866 | 33.866 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 1 | 1 | 3.436 | 3.436 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 2 | 1 | 15.806 | 15.806 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 2 | 1 | 9.383 | 9.383 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 2 | 1 | 5.778 | 5.778 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 2 | 1 | 2.108 | 2.108 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 2 | 1 | 7.892 | 7.892 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 2 | 1 | 15.772 | 15.772 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 2 | 1 | 7.694 | 7.694 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 2 | 1 | 8.104 | 8.104 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 3 | 3 | 56.772 | 170.315 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.661 | 0.231 |
| 28 |  | 3 | 3 | 5.490 | 16.471 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.660 | 0.231 |
| 29 |  | 3 | 1 | 54.765 | 54.765 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.661 | 0.231 |
| 30 |  | 3 | 1 | 5.296 | 5.296 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.660 | 0.231 |
| 31 |  | 3 | 3 | 71.009 | 213.028 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.661 | 0.231 |
| 32 |  | 3 | 3 | 6.867 | 20.602 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.660 | 0.231 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 951.753 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.829 | 0.290 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.287 | 0.287 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.029 | 0.029 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 32.509 | 32.509 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.298 | 3.298 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 65.654 | 65.654 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.661 | 6.661 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 1 | 1 | 65.761 | 65.761 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.671 | 6.671 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 1 | 1 | 23.639 | 23.639 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 1 | 1 | 4.400 | 4.400 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.753 | 1.753 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.276 | 3.276 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 1 | 1 | 4.326 | 4.326 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 1 | 1 | 1.911 | 1.911 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 1 | 1 | 1.683 | 1.683 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 1 | 1 | 15.911 | 15.911 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 1 | 2 | 8.174 | 16.349 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 1 | 2 | 0.016 | 0.031 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 1 | 1 | 4.107 | 4.107 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 1 | 1 | 3.821 | 3.821 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 1 | 1 | 4.064 | 4.064 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 1 | 1 | 14.711 | 14.711 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 1 | 1 | 3.692 | 3.692 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 1 | 1 | 37.488 | 37.488 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 1 | 1 | 3.803 | 3.803 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 1 | 1 | 36.162 | 36.162 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 28 |  | 1 | 1 | 3.669 | 3.669 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 29 |  | 1 | 1 | 38.149 | 38.149 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 30 |  | 1 | 1 | 3.870 | 3.870 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 31 |  | 1 | 1 | 35.285 | 35.285 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 32 |  | 1 | 1 | 3.580 | 3.580 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 33 |  | 1 | 1 | 36.479 | 36.479 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 34 |  | 1 | 1 | 3.701 | 3.701 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 35 |  | 1 | 1 | 33.118 | 33.118 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 36 |  | 1 | 1 | 3.360 | 3.360 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 37 |  | 2 | 1 | 0.372 | 0.372 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 38 |  | 2 | 2 | 0.479 | 0.958 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 39 |  | 2 | 1 | 0.478 | 0.478 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 40 |  | 2 | 1 | 0.391 | 0.391 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 41 |  | 2 | 1 | 15.776 | 15.776 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 42 |  | 2 | 1 | 15.783 | 15.783 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 43 |  | 2 | 1 | 15.778 | 15.778 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 44 |  | 2 | 1 | 7.958 | 7.958 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 45 |  | 2 | 1 | 7.825 | 7.825 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 46 |  | 2 | 1 | 15.786 | 15.786 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 47 |  | 3 | 1 | 102.061 | 102.061 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.264 |
| 48 |  | 3 | 1 | 9.871 | 9.871 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.264 |
| 49 |  | 3 | 5 | 56.230 | 281.150 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.264 |
| 50 |  | 3 | 5 | 5.438 | 27.191 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.264 |
| 51 |  | 3 | 7 | 71.009 | 497.065 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.264 |
| 52 |  | 3 | 7 | 6.867 | 48.072 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.755 | 0.264 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 1576.320 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.850 | 0.297 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 57.346 | 57.346 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.818 | 5.818 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 66.404 | 66.404 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.737 | 6.737 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 66.321 | 66.321 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.728 | 6.728 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 1 | 1 | 66.302 | 66.302 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.726 | 6.726 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 1 | 1 | 74.092 | 74.092 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 1 | 1 | 7.517 | 7.517 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 1 | 1 | 15.676 | 15.676 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 1 | 1 | 1.590 | 1.590 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 1 | 1 | 53.591 | 53.591 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 1 | 1 | 5.437 | 5.437 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 1 | 1 | 12.789 | 12.789 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 1 | 1 | 1.297 | 1.297 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 1 | 1 | 50.655 | 50.655 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 1 | 1 | 5.139 | 5.139 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 1 | 1 | 22.231 | 22.231 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 1 | 1 | 2.255 | 2.255 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 1 | 1 | 36.817 | 36.817 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 1 | 1 | 3.735 | 3.735 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 1 | 1 | 33.524 | 33.524 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 1 | 1 | 3.401 | 3.401 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 2 | 1 | 0.384 | 0.384 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 2 | 1 | 0.480 | 0.480 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 2 | 1 | 0.479 | 0.479 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 28 |  | 2 | 1 | 0.480 | 0.480 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 29 |  | 2 | 1 | 0.281 | 0.281 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 30 |  | 2 | 1 | 15.776 | 15.776 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 31 |  | 2 | 1 | 15.774 | 15.774 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 32 |  | 2 | 1 | 15.778 | 15.778 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 33 |  | 2 | 1 | 7.960 | 7.960 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 34 |  | 2 | 1 | 7.827 | 7.827 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 35 |  | 2 | 1 | 15.779 | 15.779 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 36 |  | 2 | 1 | 9.375 | 9.375 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 37 |  | 2 | 1 | 1.336 | 1.336 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 38 |  | 2 | 1 | 1.917 | 1.917 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 39 |  | 2 | 1 | 15.780 | 15.780 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 40 |  | 2 | 1 | 2.213 | 2.213 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 41 |  | 2 | 1 | 1.029 | 1.029 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 42 |  | 3 | 4 | 56.230 | 224.920 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.662 | 0.232 |
| 43 |  | 3 | 4 | 5.438 | 21.752 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.660 | 0.231 |
| 44 |  | 3 | 8 | 71.009 | 568.074 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.662 | 0.232 |
| 45 |  | 3 | 8 | 6.867 | 54.939 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.660 | 0.231 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 1594.464 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.816 | 0.285 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 65.680 | 65.680 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.663 | 6.663 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 |  | 1 | 1 | 37.796 | 37.796 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.834 | 3.834 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 |  | 1 | 1 | 36.926 | 36.926 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.746 | 3.746 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 |  | 1 | 1 | 36.652 | 36.652 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.718 | 3.718 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 |  | 1 | 1 | 13.248 | 13.248 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 10 |  | 1 | 3 | 7.800 | 23.400 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 11 |  | 1 | 1 | 11.130 | 11.130 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 12 |  | 1 | 1 | 6.673 | 6.673 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 13 |  | 1 | 1 | 65.689 | 65.689 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 14 |  | 1 | 1 | 6.664 | 6.664 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 15 |  | 1 | 1 | 32.322 | 32.322 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 16 |  | 1 | 1 | 3.279 | 3.279 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 17 |  | 1 | 1 | 37.270 | 37.270 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 18 |  | 1 | 1 | 3.781 | 3.781 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 19 |  | 1 | 1 | 35.708 | 35.708 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 20 |  | 1 | 1 | 3.623 | 3.623 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 21 |  | 2 | 1 | 0.407 | 0.407 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 22 |  | 2 | 2 | 0.479 | 0.958 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 23 |  | 2 | 1 | 0.478 | 0.478 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 24 |  | 2 | 1 | 0.357 | 0.357 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 25 |  | 2 | 1 | 15.778 | 15.778 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 26 |  | 2 | 1 | 17.117 | 17.117 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 27 |  | 2 | 1 | 17.521 | 17.521 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 28 |  | 2 | 1 | 17.517 | 17.517 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 29 |  | 2 | 1 | 17.104 | 17.104 | 61 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 30 |  | 3 | 7 | 54.765 | 383.353 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.627 | 0.219 |
| 31 |  | 3 | 7 | 5.296 | 37.075 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.625 | 0.219 |
| 32 |  | 3 | 4 | 71.009 | 284.037 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.627 | 0.219 |
| 33 |  | 3 | 4 | 6.867 | 27.470 | 61 | 0.350 | 外遮阳_0 | 0.625 | 0.219 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 1256.975 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.783 | 0.274 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 窗墙比 | 计算值 | 综合太阳得热系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 951.75 | 0.91 | K=1.85;SumSHGC=0.30;无 | K≤1.80;SumSHGC≤0.24;采用活动外遮阳 | 不满足 |
| 北向 | 1576.32 | 0.69 | K=1.85;SHGC=0.30 | K≤2.10;SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 1594.46 | 0.87 | K=1.85;SumSHGC=0.27;无 | K≤1.80;SumSHGC≤0.24;采用活动外遮阳 | 不满足 |
| 西向 | 1256.98 | 0.74 | K=1.85;SumSHGC=0.26;无 | K≤1.80;SumSHGC≤0.24;采用活动外遮阳 | 不满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 |  | 92.94 | 2350.88 | 0.04 |
| 3002 |  | 110.13 | 1897.07 | 0.06 |
| 3005 |  | 190.01 | 1364.00 | 0.14 |
| 整栋建筑 |  | 393.08 | 7820.46 | 0.05 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料型材Kf=2.7W/(m2•K)框面积25%（6中透光Low-E+12空气+6透明） | 62 | 2.00 | 0.30 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |
| 平均 |  |  | 2.00 | 0.30 |  |
| 标准依据 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.0,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（m2） | 立面面积（m2） | 门窗编号 | 门窗面积（m2） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 | 830.91 | 242.54 | 未编号 | 15.91 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 8.17 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.11 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.82 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.06 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 8.17 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 14.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.69 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 34.98 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.55 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 13.25 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 11.13 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1007 | 384.65 | 241.09 | 未编号 | 66.40 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 66.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 66.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1009 | 334.43 | 217.37 | 未编号 | 43.89 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 35.90 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 33.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 66.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1012 | 259.03 | 180.42 | 未编号 | 36.82 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.81 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 37.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.79 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1013 | 250.97 | 159.18 | 未编号 | 65.68 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 65.69 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1014 | 250.91 | 159.11 | 未编号 | 65.65 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 65.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1017 | 115.35 | 42.49 | 未编号 | 15.68 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.59 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.33 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.91 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.68 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1022 | 109.99 | 85.11 | 未编号 | 36.82 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 33.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1023 | 102.67 | 63.97 | 未编号 | 53.59 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1025 | 95.58 | 154.32 | 未编号 | 57.35 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.82 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 74.09 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1028 | 77.23 | 90.63 | 未编号 | 37.49 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.16 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1029 | 75.85 | 89.11 | 未编号 | 36.93 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.75 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.65 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1030 | 63.85 | 44.27 | 未编号 | 36.48 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.70 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1031 | 64.14 | 44.18 | 未编号 | 37.27 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1032 | 63.15 | 42.05 | 未编号 | 33.12 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1033 | 60.21 | 40.47 | 未编号 | 32.32 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1037 | 57.09 | 46.11 | 未编号 | 37.80 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.83 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1038 | 55.08 | 44.61 | 未编号 | 38.15 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1039 | 54.51 | 44.54 | 未编号 | 35.71 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1041 | 52.43 | 42.91 | 未编号 | 35.29 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1053 | 47.54 | 59.34 | 未编号 | 50.65 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.14 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1071 | 38.92 | 106.42 | 未编号 | 23.64 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.75 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1072 | 38.33 | 105.13 | 未编号 | 0.29 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 32.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1075 | 26.04 | 28.08 | 未编号 | 22.23 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1106 | 6.33 | 18.00 | 未编号 | 12.79 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 2008 | 349.40 | 80.85 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2010 | 316.48 | 80.26 | 未编号 | 15.77 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.37 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.39 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2011 | 258.31 | 81.94 | 未编号 | 17.10 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.41 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 15.81 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2026 | 80.28 | 43.13 | 未编号 | 15.77 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.11 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2040 | 53.14 | 47.35 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2044 | 52.15 | 26.95 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2045 | 52.33 | 26.95 | 未编号 | 17.12 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2046 | 52.09 | 46.76 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2047 | 52.13 | 26.95 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2049 | 51.28 | 26.92 | 未编号 | 17.52 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2050 | 50.67 | 26.97 | 未编号 | 7.83 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.96 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2051 | 47.77 | 26.91 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2054 | 45.82 | 27.50 | 未编号 | 17.52 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2055 | 44.55 | 27.50 | 未编号 | 15.79 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2057 | 49.99 | 26.38 | 未编号 | 7.96 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.83 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2061 | 42.17 | 26.09 | 未编号 | 9.38 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2073 | 29.27 | 15.91 | 未编号 | 9.38 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2076 | 23.38 | 13.49 | 未编号 | 7.69 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2077 | 22.57 | 11.66 | 未编号 | 1.34 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.92 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2079 | 21.83 | 12.40 | 未编号 | 8.10 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2082 | 20.87 | 11.06 | 未编号 | 2.21 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 3 | 3001 | 2354.04 | 1626.63 | 未编号 | 56.77 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3002 | 1901.43 | 1474.62 | 未编号 | 102.06 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 9.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |

| 通风换气装置 | 有 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.6条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 湖南-岳阳 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 65 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te 室外计算温度(℃) | -1.00 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

热桥梁：热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 0.870 | 1.00 | 0.006 |
| 岩棉板 | 85 | 0.045 | 1.20 | 1.574 |
| 界面砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 0.011 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 0.115 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 1.00 | 0.023 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | 1.750 |
| 热阻Ro=0.16+∑R | 1.91 |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.90 |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.4条（此处内容可删除，只为提示设计师，一维公式法计算内表面最低温度的算法2016版民用热工规范已经不允许，使用此算法可能存在风险，由于大多数湖南用户投票要求加入此算法，因此此处增加了一维结露验算由此产生的所有责任由用户自行承担。如果设计师不认同，可以删除此部分内容，通过软件二维结露算法输出专用二维结露检查计算书。） |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |

梁柱：热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W |
| M5 预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 5 | 0.870 | 1.00 | 0.006 |
| 岩棉板 | 85 | 0.045 | 1.20 | 1.574 |
| 界面砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 0.011 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 0.115 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 1.00 | 0.023 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | 1.750 |
| 热阻Ro=0.16+∑R | 1.91 |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.90 |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.4条（此处内容可删除，只为提示设计师，一维公式法计算内表面最低温度的算法2016版民用热工规范已经不允许，使用此算法可能存在风险，由于大多数湖南用户投票要求加入此算法，因此此处增加了一维结露验算由此产生的所有责任由用户自行承担。如果设计师不认同，可以删除此部分内容，通过软件二维结露算法输出专用二维结露检查计算书。） |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |

屋顶：屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W |
| 岩棉板 | 170 | 0.045 | 1.50 | 2.519 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | 2.519 |
| 热阻Ro=0.16+∑R | 2.68 |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 17.22 |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.4条（此处内容可删除，只为提示设计师，一维公式法计算内表面最低温度的算法2016版民用热工规范已经不允许，使用此算法可能存在风险，由于大多数湖南用户投票要求加入此算法，因此此处增加了一维结露验算由此产生的所有责任由用户自行承担。如果设计师不认同，可以删除此部分内容，通过软件二维结露算法输出专用二维结露检查计算书。） |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |

非中空窗面积比

本工程无此项内容

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 3 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 4 | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙 | 满足 |  |
| 5 | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外门构造 | 满足 |  |
| 7 | 窗墙比 | 不适宜 | 可 |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 10 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 11 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 12 | 结露检查 | 满足 |  |
| 13 | 非中空窗面积比 | 不需要 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按湖南公共建筑节能设计标准DBJ 43／003-2017之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（m2） | 立面面积（m2） | 门窗编号 | 门窗面积（m2） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 | 830.91 | 242.54 | 未编号 | 15.91 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 8.17 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.11 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.82 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.06 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 8.17 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 14.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.69 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 34.98 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.55 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 13.25 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 11.13 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1007 | 384.65 | 241.09 | 未编号 | 66.40 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 66.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 66.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1009 | 334.43 | 217.37 | 未编号 | 43.89 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.45 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 35.90 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 33.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 66.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1012 | 259.03 | 180.42 | 未编号 | 36.82 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.81 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 37.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.79 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1013 | 250.97 | 159.18 | 未编号 | 65.68 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 65.69 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1014 | 250.91 | 159.11 | 未编号 | 65.65 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 65.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1017 | 115.35 | 42.49 | 未编号 | 15.68 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.59 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.33 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.91 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.68 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1022 | 109.99 | 85.11 | 未编号 | 36.82 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 33.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1023 | 102.67 | 63.97 | 未编号 | 53.59 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1025 | 95.58 | 154.32 | 未编号 | 57.35 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.82 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 74.09 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.52 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1028 | 77.23 | 90.63 | 未编号 | 37.49 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.16 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1029 | 75.85 | 89.11 | 未编号 | 36.93 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.75 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 36.65 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.72 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1030 | 63.85 | 44.27 | 未编号 | 36.48 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.70 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1031 | 64.14 | 44.18 | 未编号 | 37.27 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1032 | 63.15 | 42.05 | 未编号 | 33.12 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1033 | 60.21 | 40.47 | 未编号 | 32.32 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1037 | 57.09 | 46.11 | 未编号 | 37.80 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.83 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1038 | 55.08 | 44.61 | 未编号 | 38.15 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1039 | 54.51 | 44.54 | 未编号 | 35.71 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1041 | 52.43 | 42.91 | 未编号 | 35.29 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1053 | 47.54 | 59.34 | 未编号 | 50.65 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.14 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1071 | 38.92 | 106.42 | 未编号 | 23.64 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.75 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1072 | 38.33 | 105.13 | 未编号 | 0.29 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 32.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1075 | 26.04 | 28.08 | 未编号 | 22.23 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1106 | 6.33 | 18.00 | 未编号 | 12.79 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 2008 | 349.40 | 80.85 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2010 | 316.48 | 80.26 | 未编号 | 15.77 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.37 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.39 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2011 | 258.31 | 81.94 | 未编号 | 17.10 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.41 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 15.81 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2026 | 80.28 | 43.13 | 未编号 | 15.77 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.11 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2040 | 53.14 | 47.35 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2044 | 52.15 | 26.95 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2045 | 52.33 | 26.95 | 未编号 | 17.12 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2046 | 52.09 | 46.76 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2047 | 52.13 | 26.95 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2049 | 51.28 | 26.92 | 未编号 | 17.52 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2050 | 50.67 | 26.97 | 未编号 | 7.83 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.96 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2051 | 47.77 | 26.91 | 未编号 | 15.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2054 | 45.82 | 27.50 | 未编号 | 17.52 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2055 | 44.55 | 27.50 | 未编号 | 15.79 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2057 | 49.99 | 26.38 | 未编号 | 7.96 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.83 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2061 | 42.17 | 26.09 | 未编号 | 9.38 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2073 | 29.27 | 15.91 | 未编号 | 9.38 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2076 | 23.38 | 13.49 | 未编号 | 7.69 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2077 | 22.57 | 11.66 | 未编号 | 1.34 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.92 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 2079 | 21.83 | 12.40 | 未编号 | 8.10 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2082 | 20.87 | 11.06 | 未编号 | 2.21 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 3 | 3001 | 2354.04 | 1626.63 | 未编号 | 56.77 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.77 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 56.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3002 | 1901.43 | 1474.62 | 未编号 | 102.06 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  | 未编号 | 9.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 71.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.87 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 54.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |

| 通风换气装置 | 有 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.6条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.37(D:2.83) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.53(D:4.38) |  |  | 0.70 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | 0.30 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.74 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 0.91 | 1.85 | 0.29 | 0.91 | 1.80 | －－ |
|  | 北向 | 0.69 | 1.85 | 0.30 | 0.69 | 2.10 | 0.35 |
|  | 东向 | 0.87 | 1.85 | 0.29 | 0.87 | 1.80 | －－ |
|  | 西向 | 0.74 | 1.85 | 0.27 | 0.74 | 1.80 | －－ |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m^3/h.人) | 10(m^2/人) | 9(W/m^2) | 15(W/m^2) |
| 办公-走廊 | 26 | 20 | 30(m^3/h.人) | 10(m^2/人) | 9(W/m^2) | 15(W/m^2) |
| 空房间 | － | － | 20(m^3/h.人) | 50(m^2/人) | 0(W/m^2) | 0(W/m^2) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 28.49 | 28.49 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 12.92 | 13.68 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 15.57 | 14.81 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 32.29 | 34.19 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 34.30 | 32.62 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 天窗类型 | 满足 |
| 6 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 不需要 |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |
| 9 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 10 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日