岳阳中学新建教学楼项目

消

防

设

计

说

明

建设单位：岳阳市教育事务中心

设计单位：长沙市规划设计院有限责任公司

2025年2月

项目名称：岳阳中学新建教学楼项目

设计号：2024-2071

设计单位：长沙市规划设计院有限责任公司

设计资质：工程咨询单位资信证书                  甲222021010965

城乡规划编制资质证书             自资规甲字21430132

工程设计资质证书甲级编号                  A143001316

质量管理体系认证证书                02314Q20302R8M-A

法人代表(签章）：

院    长(签章）：

主管院长(签章）：

总工程师(签章）：

一级注册建筑师：

一级注册结构师：

项目负责人：

总图设计：

建筑设计：

结构设计：

给排水设计：

暖通设计：

电气设计：

目  录

一、设计说明书

- 工程设计依据····························3

- 建设规模和设计范围······················3

- 总指标······························4

- 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 ···········5

- 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批是解决或

确定的问题······························5

- 总平面·······························5

- 建筑、结构···························6

- 消防电气······························7

- 消防给水及灭火设施·························10

- 防烟排烟及暖通空调························13

- 热能动力···························15

岳阳中学新建教学楼项目消防设计说明书

1、工程设计依据

《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022)

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《建筑防火通用规范》  （GB 55037-2022）

《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014)

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《中小学校设计规范》GB50099-2011

《岳阳市城市规划区修建性详细规划和建设工程设计方案管理若干规定》岳政办发〔2021〕12号

2 建设规模和设计范围

岳阳中学新建教学楼项目位于湖南省岳阳市岳阳中学校园内。本工程项目为校园内单体建筑设计，共建两栋多层公共教育建筑分别为一栋新建综合楼和一栋至善楼（教学楼）。其中新建综合楼位于岳阳中学校园东南角，至善楼位于岳阳中学校园北部。总建筑面积11301.46平米，计容面积10991.43平米，地下建筑面积为227.81平米。

新建综合楼主要由教学楼和礼堂、报告厅组成，教学区为5层，礼堂区为2层，两者功能分区明确，互不干扰。

至善楼主要由教学功能、办公功能空间组成。其中教学楼的首层局部架空被设计为开放公共的区域，二层及以上为教室按年级分层，分区明确。

本次设计的范围包括新建主体工程的建筑、结构、给排水、通风、空调、强电、弱电及消防施工图设计，总图规划室外道路。

3、主要经济技术指标

本工程为新建两栋建筑总建筑面积11301.46平米，计容面积10991.43平米。

其中新建综合楼总建筑面积7410.31平米；计容建筑面积为7100.28平米；建筑基底面积为2778.17平米，地下建筑面积为227.81平米；至善楼总建筑面积3891.15平米；计容建筑面积为3891.15平米；建筑基底面积为836.43平米。

| 主要经济技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 规划净用地面积 |  | ㎡ | 107605.8 |  |
| 2 | 总建筑面积 |  | ㎡ | 67424.86 |  |
| 3 | 地上计容总建筑面积 |  | ㎡ | 59024.63 |  |
|  | 其中 | 食堂 | ㎡ | 3612.13 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 教师中休房 | ㎡ | 2130.63 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 学生公寓北栋 | ㎡ | 2602.92 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 学生公寓南栋 | ㎡ | 2602.92 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 3号学生宿舍 | ㎡ | 3938.24 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 4、5号学生宿舍 | ㎡ | 4032.42 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 6号学生宿舍 | ㎡ | 2130.64 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 租赁住房 | ㎡ | 2998.56 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 至和楼 | ㎡ | 5521 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 至诚楼 | ㎡ | 4344 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 艺体楼 | ㎡ | 6416.91 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 综合办公楼、图书馆 | ㎡ | 7300 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 安保楼 | ㎡ | 166.07 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 变电室 | ㎡ | 154.54 | （不在本次设计范围） |
|  |  | 至善楼 | ㎡ | 3891.15 | 拆除新建 |
|  |  | 综合楼 | ㎡ | 7182.5 | 新建 |
| 4 | 地下车库面积 |  | ㎡ | 8172.42 | （不在本次设计范围） |
| 5 | 地下建筑面积 |  | ㎡ | 227.81 |  |
| 6 | 建筑占地面积 |  | ㎡ | 20578.78 |  |
| 7 | 建筑密度 |  | % | 19% |  |
| 8 | 容积率 |  |  | 0.549 |  |
| 9 | 绿地率 |  | % | 35 |  |
| 10 | 停车位 |  | 个 | 278 |  |
|  | 其中 | 地面停车位 |  | 62 |  |
|  |  | 地下停车位 |  | 216 |  |

4采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

本工程未采用新技术、新材料、新设备和新结构。

5具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批是解决或确定的问题

本工程没有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

6总平面

6.1 场地所在地名称及位置：

本项目位于湖南省岳阳市岳阳一中中学内，本工程为新建两栋建筑，新建综合楼位于校园东南角，至善楼位于校园北部。

6.2场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况：

新建综合楼及至善楼原址建筑物构筑物全部拆除。

6.3建筑物，构筑物满足防火间距的情况

本项目为多层民用建筑（教育建筑），新建综合楼与东边与学校红线最近间距为13.38米，南边边与已建建筑间距为13.91米，北面与学校红线最近间距为14.12米，满足规范要求。

至善楼东面与原有建筑间距为35.35米，北面边与原有建筑间距为23.29米，南面边与原有建筑间距为26.74米，西面与原有建筑间距为27.51米，满足规范要求。

基地内以120米为半径设置室外消火栓。

6.4功能分区，竖向布置方式（平坡式或台阶式）

方案设计应遵循国家现行有关规范和要求，在满足总体规划的前提下，充分考虑平面布局的灵活性和变通性，最大限度地满足各种使用功能的要求。做到分区明确、流线清晰，提高建筑物的使用效率。

在整体设计上，充分利用现有用地，并满足城市规划要求。不同的建筑有机结合，

地上地下通盘考虑，合理组织各种人流、物流，内外交通简捷、通畅，互不干扰。

6.5、消防车道

1.本项目两栋新建建筑均为多层公共建筑，耐火等级为二级。建筑疏散楼梯首层均直接对外。园区内设消防车道，车道宽度不小于4米，转弯半径不小于9米，满足要求，坡度满足消防车满载时正常通行要求，且不大于10%。

2.消防车道下的管道和暗沟等，均能承受消防车辆的压力。

3.消防车道与建筑之间，无妨碍登高消防车操作的树木和架空管线。

4. 消防车道与建筑外墙的水平距离不小于5m，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道满足消防救援作业的要求，建筑上部突出部位及出入口雨篷出挑深度不大于4m。

5. 长度大于40m 的尽头式消防车道设置满足消防车回转要求的场地。

6.6、要消防设备房布局

本工程设置分消防控制室，其位置设于新建综合楼礼堂单元首层，直通室外。消防水池及消防水泵房设于新建综合楼的地下一层。本工程消防水箱位于新建综合楼屋顶。

7 建筑、结构

7.1、 建筑指标

| 单体建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层数 |  | 建筑高度 （m） | 占地面积 （㎡） | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |
| 新建综合楼 | 框架结构 | 地上二级，地下一级 | 5F(局部2F) | 1 | 19.8 | 2778.17 | 7410.31 |
| 至善楼 | 框架结构 | 地上二级 | 5F | 0 | 19.8 | 836.43 | 3891.15 |

7.2、 建筑物使用功能

新建综合楼首层设置教学用房、礼堂、报告厅以及配套用房等功能，二至四层均为教学用房及配套用房。局部地下一层为消防水泵房及消防水池。

至善楼首层设置后勤服务配套用房及学校辅助办公用房等功能，二至四层均为教学用房及配套用房。

7.3、建筑平面布置及安全疏散

1）新建综合楼各层平面功能为：

一层 为教学用房、礼堂、报告厅以及配套用房，建筑面积2656.54㎡。

二层 为教学用房及配套用房，建筑面积1979.42㎡。

三层 为教学用房及配套用房，建筑面积821.44㎡。

四层 为教学用房及配套用房，建筑面积849.50㎡。

五层 为教学用房及配套用房，建筑面积821.44㎡。

本栋为多层公共建筑，地上耐火等级为二级，地下耐火等级为一级。

综合楼的教学单元和礼堂单元疏散各自独立，综合楼教学单元东侧山墙（高的一侧外墙）为防火墙，且未开设门窗洞口，教学单元与礼堂单元防火间距不限。防火墙内转角两侧墙体上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为5M≥4.0M,防火墙两侧墙体上的门、窗、洞口之间水平间距为4.3M≥2.0M,均满足防火规范要求。

本工程礼堂单元区和教学单元均未设置自动灭火系统。教学单元区每层为一个防火分区，最大防火分区面积为821.44平方米，设置2个安全出口，为两部敞开楼梯间，满足防火规范要求。

礼堂单元中礼堂为二层通高阶梯礼堂。首层为一个防火分区，最大防火分区为916平方米，设置2个以上安全出口，满足防火规范要求；礼堂单元二层为一个防火分区，最大防火分区为1712平方米，设置2个以上安全出口，满足防火规范要求。

本栋教学单元每层均设置2个安全出口，疏散楼梯间均为敞开楼梯间，梯段宽均≥1.2M，首层直通室外，楼梯间采用自然排烟；在LT1楼梯间首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙完全分隔和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。本栋礼堂单元一层和二层均设置2个以上安全出口，每层均有对外出入口。

教学单元位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口均小于30米，满足防火规范要求；根据每层人数计算对应每层疏散宽度，均满足规范要求。礼堂单元礼堂任一点距安全口疏散距离小于30M，根据每层人数计算对应每层疏散宽度，均满足规范要求。详见各层平面图内“疏散一览表”

2）至善楼各层平面功能为：

一层 为后勤服务配套用房和学校辅助办公用房、会议室，建筑面积803.87㎡。

二层 为门厅、教学用房及配套用房，建筑面积771.82㎡。

三层至五层 为教学用房及配套用房，建筑面积771.82㎡。

至善楼为多层公共建筑。每层为一个防火分区，最大防火分区面积为771.82平方米，每层均设置不少于2个安全出口，疏散楼梯间均为敞开楼梯间，梯段宽均≥1.2M，首层直通室外，楼梯间采用自然排烟。位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口均小于30米，满足防火规范要求；根据每层人数计算对应每层疏散宽度，均满足规范要求。

7.4建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限：

综合楼耐火极限（地上二级，地下一级）

至善楼耐火极限（地上二级）

（1）防火墙均直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上，并从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。防火墙与建筑外墙、屋顶相交处，防火墙上的门、窗等开口，均采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。防火墙的耐火极限不低于3.00h。

（2）建筑外墙上、下层开口之间设置高度不小于1.2m的实体墙，室内设置自动喷水灭火系统时，上下层开口之间的实体墙高度不小于0.8m；楼梯间隔墙、防火隔墙两侧开口距离1.0m。实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能，均不低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

（3）电气竖井、管道井、排烟或通风道等竖井均分别独立设置，井壁的耐火极限均不低于1.00h。

（4）除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井外，其他竖井均在每层楼板处采取钢筋混凝土防火分隔措施层层分隔，防火分隔组件的耐火性能不低于楼板的耐火性能。

（5）防火门、防火窗均要求具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能。

（6）变配电间、空调机房、消防控制室、防火分区间防火门；防火墙和≥3.00h的防火隔墙上的门，疏散走道在防火分区处的门，电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门。

（7）除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外设置在人员密集的公共建筑的封闭楼梯间的门，防烟楼梯间及其前室的门，前室开向避难走道的门，从室内通向室外疏散楼梯的疏散门和≥2.00h的防火隔墙上的门均设置乙级防火门。

（8）电气竖井、管道井、排烟道、排气道等竖井井壁上的检查门，层间无防火分隔和处于住宅建筑的合用前室的检查门采用乙级防火门，其余均采用丙级防火门。

（9）防火墙和要求耐火极限不低于3.00h的防火隔墙上的窗均为甲级防火窗。

（10）建筑物中的疏散楼梯间应在各层的平面位置不应改变。

（11）地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间，应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔。

（12）用于防火分隔的防火卷帘均要求具有依靠自重自行关闭的功能；耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求；应在关闭后具有烟密闭的性能；多樘防火卷帘分隔时，应具有同步降落封闭开口的功能。

（13）楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1米。

7.5、建筑节能：

- 本工程按民用建筑节能标准要求进行建筑节能设计。

- 屋顶保温材料为难燃型挤塑聚苯板，保温材料燃烧性能B1级,采用细石砼保护层，厚度不小于10mm。

- 外墙外保温材料为岩棉复合保温装饰一体板，保温材料燃烧性能A级。

- 本工程所采用的保温材料均采用低烟、低毒产品。

7.6、结构

本工程建筑结构的安全等级为一级，抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为乙类。

1）耐火等级与建筑的耐火等级一致;

2）本工程所采用的主体材料为：外墙为烧结页岩多孔砖，内墙填充墙材料采用加气砼砌块和烧结页岩多孔砖，其材料及厚度能满足防火规范的要求。

3）本工程结构构件的砼保护层厚度均能满足相应耐火极限的要求。

(1)本项目主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构体系，防火墙均直接设置在基础或框架、梁等承重结构上，支承防火墙的框架柱和梁的耐火极限均不低于防火墙的耐火极限（≥3.00h），支承防火墙的梁、板混凝土保护层加建筑抹灰层总厚度不小于50mm。主要承重构件中，钢筋混凝土柱、墙耐火极限超过3小时，钢筋混凝土梁超过2小时，防火墙耐火极限超过3小时，楼梯间的墙、电梯井的墙耐火极限超过2小时，非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙耐火极限超过1小时，房间隔墙耐火极限超过0.75小时，楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件耐火极限超过1.5小时，上叙各类建筑构件均为不燃烧体。

(2)屋面网架钢结构：网架杆件和网架节点耐火极限超过1.5小时，构件采用超薄膨胀型钢结构防火涂料，防火涂料的厚度由耐火极限试验确定。防火涂料必须经过国家检测机关检测合格及消防部门认可，防火涂料与钢结构防锈漆必须相容与适应，应选择绝热性好，具有一定抗冲击能力，能牢固地附着在构件上，又不腐蚀钢材的防火涂料。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB 14907和《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24等现行。

(3) 管道井壁采用200厚或120厚（视构筑高度）烧结页岩多孔砖，耐火极限大于1小时，除通风管井外，其余管井在每层楼板处用耐火极限大于1.5小时的不燃烧材料封堵。

(4) 构架采用外包敷不燃材料或喷涂防火涂料。

8、电气消防设计说明

8.1工程概况

本项目位于湖南省岳阳市岳阳一中中学内，本工程为新建两栋建筑，新建综合楼位于校园东南角，至善楼位于校园北部。

8.2设计范围

本子项消防电气设计涉及以下系统：

1）消防设备配电系统；

2）消防应急照明和疏散指示系统；

3）火灾自动报警及消防联动系统；

4）电气火灾监控系统；

5) 消防设备电源监控系统

6)消防管线敷设

7）防火门监控系统

8）消防系统接地

8.3 消防电源及消防配电

8.3.1 负荷等级

1）二级负荷：教学楼主要通道照明；大型会堂主要通道照明， 乙等会堂舞台照明、电声设备；风机房、防烟排烟设施、火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统、应急照明、疏散指示标志等消防负荷用电为一级负荷。

三级负荷：其它电力、照明等设备用电。

8.3.2 消防电源

- 本项目采用双路电源供电(双路电源分别引自不同母线段或变电所)，末端自动切换

- (或在适当位置自动切换后再送电至各末端用电点)或由变电站放射式供电。

8.3.3 消防配电

1）本工程的消防控制室、消防水泵等的供电，采用双电源供电，并在最末一级配电箱处自动切换。非消防低压出线回路断路器设有分励脱扣器，当消防控制室确认火灾后切断相关区域非消防电源。

2）消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设有明显标志，其配电线路和控制回路应按防火分区划分。

3）在有可燃物的闷顶或封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。

4）开关,插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热,散热等防火措施:

（1）卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯,槽灯,嵌入式灯,其引入线应采用瓷管,矿棉等不燃材料作隔热保护.

（2）额定功率不小于60W的白炽灯,卤鸽灯,高压纳灯,金属卤化物灯,荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等, 不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

5）照明灯具及电气设备,线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔热,散热等防火保护措施;与窗帘,帷幕,幕布,软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用不低于B1级的材料。

6）建筑内部的配电箱,控制面板,接线盒,开关,插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上; 用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器,电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。

8.4消防应急照明和疏散指示系统

8.4.11、本项目消防应急照明和疏散指示系统利用原有集中控制集中电源型应急照明及疏散指示系统。

2、本工程为人员密集场所,其疏散出口及安全出口应设置带楼层及疏散信息等多复合信息显示的出口标志灯；

3、每层的消防应急及疏散灯具均接入每层的集中电源应急照明配电箱，穿金属管敷设保护。

4、新设置的应急照明及疏散灯具与原大楼应急照明及疏散系统兼容或均为同一厂家生产制造，系统符合GB17945-2010国标和GB51309国标, 并具备公安部消防产品合格评定中心出具3C强制性认证证书及检验报告。

8.4.2消防应急照明和疏散指示系统的设置

（1）本工程在下列部位设置疏散照明：1）楼梯间及其前室；2）多功能厅、建筑面积超过400m²的礼堂等人员密集的场所；3）建筑内的疏散走道；4）配电室、消控室、消防水泵房等发生火灾时仍需工作、值守的区域。

（2）建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：

1 、人员密集的场所、避难层（间）、楼梯间、前室或合用前室、避难走道、消防

专用通道，不应低于 10.0lx；

2、 其他场所，不应低于5.0lx。

8.4.3消防应急照明及疏散指示灯具设计要求

（1）灯具的选择应满足下列要求：1）消防应急照明和疏散指示灯具采用LED光源，带独立地址、不自带电池；2）灯具应为节能型灯具，灯具光源色温≥2700K；蓄电池电源采用安全性高、不含重金属等对环境无害型；3）本项目选择主电源和蓄电池电源额定工作电压为24V的带集中控制功能的A型消防应急灯具。设置在距地面≤1m的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质；4）本工程室内高度3.5m~4.5m，应选择大型或中型标志灯。5） 标志灯均为持续型灯具；6）火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间不应大于5S；7）系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间不应小于60min+ 30min，即90min；集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足90min的持续工作时间，不满足要求时需更换集中电源的蓄电池组。

（2）方向标志灯应满足下列要求：1）方向标志灯在墙或柱上安装时底边距地0.3m；在室内高度小于3.5m的场所顶板下吊装时底边距地2.4m；在室内高度大于3.5m的场所顶板下吊装时底边距地3.2m。2）方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的间距不大于20m,方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的间距不应大于10m；3）楼梯间每层设置指示本楼层层数的楼层标志灯，安装在楼梯内朝向楼梯的正面墙上，底边距地2.3m；4）出口标志灯在门上方安装时，底边距门框0.2m暗装；若门上无法安装时，在门旁墙上暗装，顶距顶板（吊装）50mm；出口标志灯无法暗装时则明装；疏散诱导灯暗装，底边距地0.3m，管吊时，底边距地2.5m，无法暗装时可明装，其灯间距≤20m，袋形走道≤10m，走道转角区≤1m；

(3) 消防应急照明灯具和消防疏散指示标志，应设玻璃或其它不燃材料制作的保护罩，并符合《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010)和《消防安全标志》(GB13495.1-2015)的有关规定。

8.5火灾自动报警及消防联动系统

8.5.1火灾自动报警系统

火灾报警系统由火灾自动报警系统；手动报警系统；消火栓报警系统等组成。

本工程按现行消防规范要求设计消防报警及联动控制系统：

1）消防自动报警系统采用总线式智能分布系统，报警回路按二总线闭环回路设计；火灾自动报警系统的每回路地址编码总数需留15%~20%余量。

按消防规范要求设置各类烟、温感探头，重要场所选择智能型火灾探测器。

探测器布置符合下列条件：

-办公室、教室等配套用房、电气机房等功能房间：地址编码点型感烟探测器。

-楼梯、走道；门厅等人员密集场所：点型感烟探测器。

2）按消防规范要求设置人工报警按钮及直通报警电话插孔，报警信号在消防控制室集中报警控制器上直接显示，并在图形显示终端上显示其平面位置。

8.5.2火灾事故广播系统

1）本子项在综合楼一层设置分消防控制室(原校区已设置消防控制中心)设置火灾应急广播机柜（台），火灾应急广播系统采用数字网络传输方式，功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.3倍确定。

2）在本工程各层的走廊及公共部分均设置3W扬声器。安装在吊顶上，扬声器的直径为200mm。设备机房采用电警铃。

3）火灾应急广播回路，按防火分区分路，每个防火分区一路。当发生火灾时，消防控制室值班人员可根据火灾发生的区域，自动或手动进行应急广播，及时指挥疏导人员撤离火灾现场。火灾应急广播的设置部位：疏散走道等公共区域、配套的公共活动用房；防烟楼梯的前室及合用前室等。

4)火灾事故广播系统与背景音乐广播系统前端设备共用，平时作为背景音乐广播，紧急情况时具有自动/手动强切功能。

8.5.3消防联动控制系统

消防控制室设置联动控制台，控制方式分为自动控制和手动控制两种。消防控制室通过联动控制柜，可实现对消火栓系统、防排烟风机系统、火灾应急广播、火灾应急照明、非消防电源等的监视及控制，以及切断一般照明及动力电源的监视和控制。对防排烟风机、非消防电源等设备设有手动直接控制装置。

- 8.5.4.1消火栓系统

（1）联动控制方式，应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

（2）手动控制方式，应将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启动，停止。

（3）消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

- （4）消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况；

（5）监视消防水池、水箱的水位。

- 8.5.4.2防排烟系统

（1）防烟系统的联动控制，应由加压送风口所在防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

（2）排烟系统的联动控制，应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号。作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

（3）防排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

（4）送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器。

（5）排烟风机入口处的总管上设置的280度排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

8.5.4.3防火门监控系统

防火门监控器设置在消防控制室内；用于显示并控制防火门开启、关闭状态，对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警提示，使其恢复到正常工作状态，确保防火门功能完好，并上传防火门状态信息至消防联动控制器；防火门监控器专用于防火门监控系统并独立安装，不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备。

- 8.5.4.4切断非消防电源

火灾信号确认后，可在消防控制室切断非消防负荷的电源。其中照明负荷按下列方式控制：各层照明电源在各层总配电柜内切断。其它负荷在变电所统一切断。非消防电源的切除主要是通过空气断路器的分励脱扣或接触器来实现。以上控制信号均反馈至消防控制室。

8.6电气火灾监控系统

为预防接地故障引起的电气火灾，配电系统配置漏电电气火灾监控系统。系统主要包括系统主机、现场监控器以及数据集中控制器。报警系统主机设在消防控制中心。系统对配电回路的漏电电流、工作电流进行监控。当探测到配电回路漏电电流、工作电流超过事先设定的报警值时，即发出声光报警信号，准确报出故障点地址，监视故障点变化，超过预设时间时切断漏电线路电源并显示其状态，对消防设备用电回路仅给出报警信号，不切断其电源。

8.7消防电源监控系统

按照GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》规定：“消防控制室应能显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息”。本工程配置消防电源监控系统，消防负荷主要干线处设置。系统应满足以下功能：实时显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息，及被检测电源的电源、电流值，准备显示故障点的位置；在各类消防设备供电的交流或直流电源（包括主电源和备电源）发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障时发出声光报警信号，并提供通讯接口，将工作状态和故障信息传输给消防控制室图形显示装置。

8.8 电缆、导线的选型及敷设

1）消防设备配电电缆采用NG-A(BTLY)-0.6/1kV柔性矿物绝缘电缆，工作温度：105℃；

2）消防应急照明、疏散指示照明等线路采用WDZN-BYJ-0.45/0.75kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电线；

3）所有线路当暗敷时，应采用穿钢管或经阻燃处理的硬质塑料管保护暗敷于不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm，当明敷时，应采用金属管或金属线槽布线，并应在金属管或金属线槽采取防火措施；由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火（阻燃）波纹管。

9、给排水消防设计说明

1．本工程按多层公共建筑消防设计。

综合楼地下室设置消防水泵房和消防水池。在综合楼屋顶设有效容积为18立方的高位消防水箱，保证消防系统的前期消防水量与水压。

本项目消防用水量如下：

室外消火栓30L/s；室内消火栓15L/s，火宅延续时间均为2h。

本小区消防用水量标准及一次灭火用水量表:

| 序号 | 消防系统名称 | 消防用水量标准 | 火灾延续时间 | 一次灭火用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓系统 | 15L/S | 2h | 108m3 | 消防水池提供 |
| 2 | 室外消火栓系统 | 30L/S | 2h | 216m3 | 消防水池提供 |
|  | 合计 |  |  | 324m3 |  |

本表消防用水量以新建综合楼消防水量设计

3. 室外消防系统

1、本学校仅有一路市政自来水接入本地块,DN150进基地环通，市政供水压力不低于0.30MPa。

2、室外消防用水量为30L/s。

3、室外消火栓系统采用临时给水系统，合用室内外临时高压消防管网。室外消火栓沿基地道路布置，消火栓间距不大于120m，保护半径不大于150m,距水泵接合器大于15m，小于40m。

4．室内消火栓灭火系统

（1）室内消火栓供水系统采用临时高压系统，消火栓系统不分区。由室内外消火栓泵供水。在地下室的消防水泵房内设两台消火栓泵（一用一备），Q=45L/S；H=60m；N=42kw。

（2）供水方式：在火灾初期时的供水方式：屋顶水箱—消火栓。中、后期火灾时的供水方式：水池—消防泵—消火栓。

（3）高位消防水箱设于综合楼屋顶，有效储水18立方米。地下消防水池储水324m³，其中室内消火栓系统储水108 m³，室外消火栓系统储水216 m³。

（4）建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。本栋楼消防水枪的充实水柱为10m，消火栓栓口动压不小于0.25Mpa。

（5）室内消火栓箱采用组合式消火栓箱，箱内配置DN65消防龙头，25米衬胶水带、19毫米直流水枪，DN25自救式灭火喉及消防按钮各一付，及手提式磷酸铵干粉灭火器若干。所有消火栓处均配带指示灯。消火栓箱门上应有明显“消火栓”字样。系统压力超50米处设置减压稳压型消火栓。

（6）室内消火栓灭火系统管网均布置成立体环状管网，可以保证每根立管双向供水。低区消火栓系统由消火栓水泵供水管经减压阀减压后供水（阀后压力为0.50MPa），本栋楼消火栓系统由小区低区消火栓系统供给。

（7）系统控制

①、消火栓给水加压泵由屋顶消防水箱出水管上的流量开关和水泵出水干管上的压力开关控制启动。消火栓水泵开启后，水泵运转信号反馈至消防控制中心。水泵的停止应由有管理权限的管理人员根据现场情况确定。

②、消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵控制装置。

③、消火栓给水备用泵在工作泵发生故障时自动投入工作。

（8）管材：

①、室内消火栓系统架空消防水管管径≤DN50，采用热浸镀锌钢管，丝扣接头；管径＞DN50，采用热浸镀锌钢管，沟槽连接。

②、屋顶消火栓给水管采用泡沫橡塑管壳进行保温。

5．移动式灭火装置及气体灭火系统

为了及时扑灭初期火灾，按照《建筑灭火器配置设计规范》，确定灭火器配置场合的危险等级和火灾种类。本工程灭火器配置部位、危险等级、火灾种类、最低配置标准、配置种类、最大保护距离等见下表：

灭火器具体布置见各层平面所示，灭火器设在消防箱内或灭火器箱内，灭火器箱不得上锁。

10、暖通消防设计说明

- 防排烟系统设计

- 1）设计根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）及《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)，对相关场所设置必要的防排烟措施及相应的控制措施，以保证火灾时人员疏散和消防救援的要求。

- 2）满足自然排烟条件的地上楼梯间每五层内可开启外窗自然通风总有效面积不小于2.0m2，且布置间隔不大于3层，并在其最高部位设置有不小于1.0m2的可开启外窗；地下段楼梯间（仅一层）首层设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。

- 3）地上面积大于100m2且空间净高小于或等于6m的房间，设置机械排烟系统的，排烟量按60m3/h.m2的指标计算，且取值不小于15000m3/h,排烟风机设置于屋顶排烟机房。

- 4）空间净高大于6m的大堂排烟量根据场所内的热释放速率经计算确定，且排烟量不应小于《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 表4.6.3中的数值，排烟风机设置于屋顶排烟机房。

- 5）长度超过20米内走道设置自然或机械排烟系统，采用自然排烟时，可开启外窗面积不小于走道面积的2%且走道两侧自然通风面积均不小于2m2，实际开窗面积详见平面图标注；采用机械排烟时，机械排烟量按60m3/h.m2的指标计算，且不小于13000CMH，排烟补风采用机械或自然补风。

- 6）采用自然排烟方式的房间，储烟仓的厚度(挡烟垂壁高度)不小于空间净高的20%，且不小于500mm；采用机械排烟方式时房间，储烟仓的厚度(挡烟垂壁高度)不小于房间净高的10%，且不小于500mm。储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度。本工程挡烟垂壁若无特别注明均采用不燃防火帆布制作，耐火极限不低于0.5h，挡烟垂壁的型号、规格、下垂长度和安装位置应符合设计要求，活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，由两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于100mm，活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处，挡烟垂壁应满足XF533-2012相关要求。

- 防排烟系统控制及要求

  - 机械加压送风系统、机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动，其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

  - 加压送风机的启动应满足下列要求：1)现场手动启动；2)通过火灾自动报警系统自动启动；3)消防控制室手动启动；4)系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。

  - 当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应满足下列要求：1)应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；2)应开启该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

  - 排烟风机、补风机的控制方式，应满足下列要求：1)现场手动启动；2)火灾自动报警系统自动启动；3)消防控制室手动启动；4)系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；5)排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

  - 补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。。

  - 当火灾确认后，着火防火分区的车库排烟风机均同时启动，同时联动开启该防火分区的补风设施。

  - 送风口、排烟口、电动排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，加压送风机、排烟风机、补风机的启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均应反馈到消防联动控制器。运行状态应在消防控制室集中显示并有灯光显示。。

  - 排烟风机、送风机均需有备用电源。排烟风机、送风机除可在消防控制中心操纵外，也可就地操作。排烟风机、防排烟系统的软接应能在280°C的环境条件下连续工作不小于30min。常闭排烟口也应有就地操作功能。

  - 当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

  - 防排烟系统联合运行与调试结果（风量及正压）必须符合设计与消防的规定（见工程建设标准强制性条文房屋建筑部分）。

  - 通风、空调风管在下列部位应设置公称动作温度为70°C的防火阀：1）管道穿越防火分区处。 2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。  4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上（竖向同一防火分区除外）。

  - 排烟管道下列部位设置排烟防火阀：1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。2)排烟风机入口处。3)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 4)穿越防火分区处。

- 管材

1、风管

风管系统按其工作压力，划分为微压、低压、中压和高压四类，其规定如下表所示。

| 系统分类 | 工作压力（Pa） | 密 封 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 微压系统 | P≤125 | 接缝和接管连接处严密 |
| 低压系统 | 125＜P≤500 | 接缝和接管连接处严密 |
| 中压系统 | 500＜P≤1500 | 接缝和接管连接处增加密封措施 |
| 高压系统 | P＞1500 | 所有的拼接缝和接管连接处，均采取密封措施 |

2、镀锌钢板及各类有复合保护层的钢板，应采用咬口连接，不得采用焊接连接方法，接缝必须保持严密。

3、本工程风管采用镀锌钢板加工制作，镀锌钢板的厚度（mm），应符合下表规定：

| 风管直径或长边 尺寸B(mm) | 钢板或镀锌钢板风管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微压、低压 | 中压矩形 |  | 高压矩形 |
|  |  | 圆形风管 | 矩形风管 |  |
| D(B) ≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
| 320＜D(B)≤450 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
| 450＜D(B)≤630 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| 630＜D(B)≤1000 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| 1000＜D(B)≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 1250＜D(B)≤2000 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| 2000＜D(B)≤4000 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |

注：1）螺旋风管的钢板厚度可减小10%~15%。

2）排烟系统风管的钢板厚度按高压系统采用。

3）不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。

4、机械加压送风管道的设置和耐火极限要求：

（1）、竖向设置的送风管道单独设置在管道井内，耐火极限不低于1.0h。

（2）、水平设置的送风管道，设置在吊顶内时，耐火极限不低于0.5h，未设置在吊顶时，耐火极限不低于1.0h。

（3）、设置在车库内的的送风管道，其耐火极限不应低于2.0h。

5、排烟管道的设置和耐火极限要求：

（1）、排烟管道及其连接部件应能280℃时连续30min保证其结构完整性。

（2）、竖向设置的排烟管道设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不低于0.5	h。

（3）、水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不低于0.5h，直接设置在室内时，管道的耐火极限不低于1.0h。

（4）、设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，耐火极限不低于1.0h，设备房和汽车库的排烟管道耐火极限不低于0.5h。

（5）当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道采用不燃材料进行隔热，并与可燃物保持150mm距离。

- 通风、防排烟系统的防火、防爆措施

1、一旦发生火灾，消防中心应能在30秒内停止运行中的非消防用的通风、空调设备。

2、所有风管材料采用不燃型；所有保温材料、消声材料和粘结剂采用不燃或难燃型；防烟防火阀门2m范围的风管及绝热材料均应为不燃材料；

通风设备的进风口、出风口与风管之间采用硅酸钛金不燃复合软管；消防专用风机进出的风管与设备采用法兰连接；

3、所有通风、空气调节系统的风管在管道穿越防火分区处、穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上、穿越防火分隔的变形缝处两侧的风管上，均设70°C的防火阀(热厨灶台局部排风设150°C常开防火阀);防火阀均设置独立支吊架，距防火分隔处的距离不大于200mm；在只影响个别房间的部位或建筑物内不设消防控制室时设置简易防火阀(70°C熔断关闭，不输出电信号);在重要建筑的重要部位或穿越防火分区处的通风空调系统的干管处设置带电信号的防火阀，并将电信号引入消防控制中心；平时常开，温度达到70°C时熔断关闭，同时联锁风机停止运行,并输出电信号。

4、合用通风竖井的风机及空调设备贴近竖井处的风管上应安装70°C防火阀(排烟风机安装280°C排烟防火阀)和止回阀；

5、空调风管穿越建筑墙体时，采用柔性防火材料填充风管与墙体之间的缝隙；

6、所有安装在吊顶内的排烟管采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离；

7、防火防烟类阀门必须是经国家或地方消防主管部门批准生产和销售的产品，按设计要求定货，按产品说明书安装。

8、排烟风机在280°C的高温环境中连续正常工作时间不低于30分钟。

9、排烟管道下列部位应设置排烟防火阀：垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。排烟风机入口处，穿越防火分区处。

10、风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护网。

11、防爆通风系统中的事故排风机与相应房间的可燃气体浓度报警装置联锁，当可燃气体浓度浓度探测器报警时(泄漏的可燃气体浓度达爆炸下限1/4)，排风机联锁启动。防爆排风系统及为防爆房间服务的进风系统中，所有金属活动部件如蝶阀、单向阀、多叶调节阀等均采用铝材制作。防爆系统的通风机外壳及风管，均采取防静电接地措施。通风机进、出口柔性连接短管两端采用导线跨接。防爆排风机应分别在室内、外便于操作的地点设置电气开关，见电气专业设计图。

- 抗震措施

1)、为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010)及《建筑机电工程抗震设计规范》，对机电管线系统进行抗震加固。防排烟风机、事故通风风机及其管道都应设置抗震支吊架,所有直径大于0.7m的圆形风管系统、所有截面积大于0.38㎡的矩形风管、大于DN65的所有空调水管、重力大于1.8kN的设备宜采用抗震支吊架；与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。

2)、建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。

3)、建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位；设防地震下需要连续工作的附属设备，应设置在建筑结构地震反应较小的部位。

4)、管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力。以满足相对位移的需要。

5)、建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

6)、空调水管不应穿过变形缝，当必须穿越时，应在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节。风管穿过内墙或楼板处，应设置套管，套管与管道之间的缝隙应填充柔性防火材料；

7)、抗震支吊架的设置原则为：金属材质风管的侧向抗震支撑最大间距9米，纵向抗震支撑最大间距18米，非金属材质风管间距减半；水管刚性连接金属管道侧向抗震支撑最大间距12米，纵向抗震支撑最大间距24米，柔性连接金属管道、非金属管道、复合管道间距减半；具体深化设计由专业公司完成，最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015的相关要求。

11、热能动力

本工程无锅炉、柴油发电机等热能动力设备。

长沙市规划设计院有限责任公司

2025年2月