# 岳阳楼区老旧厂区转型提质建设项目——初步设计文件

# 建设单位：岳阳楼区汇城集团发展有限公司

# 设计单位：岳阳市规划勘测设计院有限公司

# 2025年12月

# 岳阳楼区老旧厂区转型提质建设项目

# 初步设计说明书

- 项目概况

本项目建设地点位于湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶片区，为岳阳楼区老旧厂区风貌改造提升项目。

本项目的主要内容包括岳州关改造、老旧厂区改造、社区服务中心及体育公园建设、上下江陵路改造、桂花园路改造、城陵矶港广场建设和居民区改造六大核心部分，统筹推进景观绿化、照明、道路、配套基础设施四大类工程，具体实施配套基础设施的改造修缮、公共服务与运动休闲设施完善、道路提质与管线整合、街巷风貌协同与配套强化、广场标志性打造与基础设施配套、居民区设施更新与人居环境提升等系列工作，全面提升街区整体品质与综合服务能力。

- 现状及规划情况

  - 2.1 规划情况

1、功能定位

湖南省通江达海的对外贸易开放口岸，以港口、汽贸、物流、工业和居住生活为主的“产城融合型”城市功能片区。

2、发展目标

进一步完善城市功能，充分发挥城陵矶片区区位、环境资源优势，在保护城市生态环境，处理环境保护与城市建设两者关系的前提下，通过调整用地结构，促进土地集约高效使用，高标准配置相关配套设施，凸现省际开放口岸和汽贸物流特色，加快推进城市更新，提升城市品质，从而创造完美社区，营造和谐社会。

3、用地规模

规划用地面积1140.72公顷，其中新港区范围总用地990.81公顷，岳阳楼区范围总用地面积149.91公顷。

4、人口规模

规划预测人口规模约11.80万人。

5、规划结构

“一带、一心、六片”。

一带：即港口作业带。由七里山港区（部分）、城陵矶港区组成的沿江港口带，包括港口作业区及后方仓储区、物流区；

一心：即城陵矶片区公共服务中心，规划为居区级商贸金融中心，兼具文化娱乐、居住生活等。

六片：即北部工业片：指华能电力和泰格林纸产业区，主要包括泰格林纸和华能电厂两大工业用地。

汽贸物流片：汽车休闲为特色，汽车贸易和汽车服务为核心，配套服务为辅助的三大功能板块用地。

西部港口物流片：规划保留现有仓储及港口为主的港口物流组团。

中部生活片：沿城陵矶路两侧分布的华能电厂、造纸厂生活区及规划居住生活片区。

西南生活片：主要位于原肉联厂、棉麻仓库等仓储用地，规划采用盘活现有存量土地的措施，助力城市更新，完善市政设施、配套公服设施建设新型生活居住片区。

交通枢纽片：由联港路、许家垄路、江陵路和京广铁路围合而成的范围，由城市道路、铁路、铁路编组站、高速公路等区域交通设施用地组成，各类交通、电力网、输油管道交织形成的交通节点，结合交通节点特点打造交通枢纽公园。

6、城陵矶老港口片区规划

城陵矶老港口片区规划分为工港风貌整治区、村社整治改造区、岳州关人文历史风貌恢复区、城陵矶老港公服完善区、桂花园整治区、库港物流工业整治区等6个分区，涉及分区改造类型包括老旧厂区改造提升、城市历史文化保护传承、城镇老旧小区整治改造、城市功能完善、完整社区建设等城市更新类型。

将城市更新、文物保护与活化利用相结合，依托具有代表性的岳州关历史文物建筑遗址，引入沉浸式体验方式，开发游赏、研学体系、文创体验空间、游轮接待节点，打造一座兼具时尚审美和自主运营的城市人文节点。

项目范围图

  - 2.2 现状情况

1、岳州关

近年来，岳州关周边建筑产权逐步从原有单位剥离，多数建筑年久失修、缺乏有效养护，其立面出现明显的破损，局部加盖建筑多采用彩钢屋顶砖混结构，对整体风貌产生了进一步的破坏，加之部分住宅已成为危房，亟待整体整治。2007年对岳州关修缮时，为保障消防安全，设置现状唯一的坡道入口。但该入口位于城陵矶港作业区内，按港口安全生产要求实行封闭化管理，平时游客及市民无法直接抵达岳州关，为了充分保护和活化利用岳州关，亟需设置与城市道路及滨湖慢行步道相连接的出入口。岳州关周边基础配套设施较老旧，无法满足使用要求。

岳州关现状

- 社区服务中心及体育公园

该区域现状为一片空地，长满杂草，地势较平坦，适宜进行开发建设。

社区服务中心及体育公园空地

- 上下江陵路

上下江陵路车行道已完成铺沥青，上江陵路无成形人行道，下江陵路人行道为透水混凝土人行道，景观效果较差，与周边景观协调性差。电力管线为架空线路，景观效果差，且年久失修存在安全隐患。路灯已基本损坏无法使用。

上江陵路

下江陵路

- 桂花园路

桂花园路车行道已完成铺沥青，桂花园路人行道为透水混凝土人行道，景观效果较差，与周边景观协调性差。电力管线为架空线路，景观效果差，且年久失修存在安全隐患。照明路灯使用时间较长，景观效果较差。

桂花园路

- 城陵矶港广场

城陵矶港前有一大片空地，无具体设施。城陵矶港前坪无停车场无配套基础设施，配套设施较欠缺。

城陵矶港广场

- 居民区

居民区内道路较窄，部分道路为断头路，部分位置无法满足消防通道要求，存在安全隐患。居民区未完成完全的雨污分流，线路凌乱，存在安全隐患。

居民区现状

- 工程建设条件

    - 3.1自然条件

岳阳市位于湖南东北部长江南岸，素称“湘北门户”。地处北纬28°25'33"～29°51 '00”,东经112°18'31”～114°09'06"之间。东邻江西省铜鼓县、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区：西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县(市)。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，总面积15019.2平方公里。总人口530万，其中市区面积824平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。岳阳先后被国家批准为沿江对外开放城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家卫生城市和国家园林城市。岳阳是湖南唯一的临江城市。

    - 3.2交通运输条件

（1）水路：

岳阳是湖南唯一的临江口岸城市，城陵矶港是长江8大良港之一，通航性非常好。岳阳位居长江中游，处于经济相对发达的东部地区与正在实施大开发战略的西部地区的结合带，内含洞庭湖，背倚长江黄金水道，境内湖泊星布，河流网织，水系发达，水资源极为丰富，水路运输具有得天独厚的自然条件，拥有163公里的长江黄金水道和洞庭湖60%的水域，通航航道1274公里，等级航道682公里，千吨级泊位53个，三千吨级泊位30个，内河最大靠泊能力1000吨，可通达湖南74个县市及长江各口岸，长江最大靠泊能力5000吨，可沿长江水域经上海港出东海，直达世界各地。

（2）公路：

岳阳市对外公路交通四通八达。有京港澳高速、岳临高速、随岳高速公路、杭瑞高速公路、岳宜高速公路、岳汝高速公路、岳常高速、石华高速、岳通高速、岳汝高速、107国道、308省道、平伍高速公路穿越境内，岳阳市区直接进入了全国高速快捷的公路交通网络。从市内来看，全市已有公路总长6800多公里，公路密度为每百平方公里16.35公里。从市中心城区来看，以南湖大道、德胜路、学院路、巴陵大道、岳阳大道、求索路等构成了城区道路主骨架系统，不但为城市东移北靠发展打下了基础，而且为发展城市内外高速快捷的交通网络创造了条件。

（3）铁路：

铁路轨道交通具有运量大、速度快、节能、环保等特点，相对其它交通方式有着巨大的优势。京广铁路，京广高速铁路纵贯岳阳市境内长达170公里；建设中的荆岳铁路在岳阳境内经华容、君山等地后接入岳阳北站；在2030年前规划建成“四纵两横”的铁路网体系，其中“四纵”指京广铁路、武广客运专线、岳吉铁路、岳长城际铁路，“两横”指荆岳—岳常—岳九铁路、平—汨—益—娄—衡城际铁路。

（4）航运：

岳阳三荷机场已通航，岳阳距长沙黄花国际机场仅140多公里，乘汽车走高速公路只有一个多小时的路程，空运相当方便。

综上所述，项目地交通运输非常便利。

    - 3.3施工条件

1、给水：本项目建设给水可通过市政自来水供给，水源有保证。

2、排水：该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入雨水沟渠，生活污水经化粪池处理后达标排放。

3、供电：沿线电力供应情况较好，工程用电可与电力部门协商解决或采用发电机自行发电解决。

4、电讯：项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。

综上所述，项目所在地的自然环境条件、交通运输条件、公用工程条件、施工条件等对项目建设比较是适合的。

- 工程设计方案

  - 4.1总体改造设计思路

- 总体设计考虑在现状的基础上进行升级改造，为此本设计中遵循以下思路：

- 总体设计应遵循“建设循环经济，节约型社会和可持续发展”的指导思想，贯彻“以人为本，安全第一”的理念，注重“交通功能与景观设计”的融合，抓住项目中的重点、难点和关键性技术问题，采取有效的解决措施，做好项目的总体综合协调，提高对项目的理解和驾驭能力，使工程方案具有安全适用性、服务社会性、尊重现实性、整体协调性、经济美观性、自然和谐性和生态环保性。

- 本工程的建设应体现 “资源节约，经济耐久，安全舒适，环境融合”的理念，体现“六个坚持，六个树立”的设计新理念：

- （1）坚持以人为本，树立安全至上的理念；

- （2）坚持与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念；

- （3）坚持可持续发展，树立节约资源的理念；

- （4）坚持质量第一，树立让公众满意的理念；

- （5）坚持合理、灵活运用技术标准、指标，树立精心创作的理念 ；

- （6）坚持创新设计，树立全寿命周期成本的理念。

- 通过本次对整个改造范围内配套设施的提升改造和对周边环境的整治，使市民及游客在城陵矶周边，感受湖南百年开放之路，因循就势，感受数段历史足迹。

  - 4.2 设计依据

1、相关法律法规：

（1）《中华人民共和国城乡规划法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》；

（5）《城市规划编制办法》；

（6）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（7）《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；

（8）《岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划》；

（9）《湖南城陵矶新港区城陵矶片区控制性详细规划》；

（10） 国家现行相关法律、法规、规章。

2、道路工程规范、规程：

（1）《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

（2）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）；

（3）《工程建设标准强制性条文城镇建设部分》建设部[2013]；

（4）《城市道路工程技术规范》GB51286-2018；

（5）《无障碍设计规范》GB50763-2012；

（6）《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012；

（7）《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013；

（8）《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；

（9）《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010；

（10）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

（11）《城镇道路工程技术规范》GB51286-2018。

3、园林景观工程规范、规程：

（1）《城市绿地设计规范》GB 50420-2007（2016年版）

（2）《总图制图标准》GB/T 50103-2010

（3）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

（4）《无障碍设计规范》GB 50763-2012

（5）《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013年版

（6）《风景园林制图标准》CJJ/T 67-2015

（7）《绿化种植土壤》 CJ/T 340-2016

（8）《公园设计规范》GB 51192-2016

（9）《园林绿化木本苗》CJ/T 24-2018

（10）《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

（11）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

（12）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

（13）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2008

（14）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（15）《建筑场地园林景观设计深度及图样》(06SJ805)

（16）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

（17）《砌体结构设计规范》GB50003-2011

4、排水工程规范、规程：

（1）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（2）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（3）《城市排水工程规划规范》 (GB50318-2017)；

（4）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（5）《混凝土和钢筋混凝土排水管》 (GBT/11836-2023)

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

5、电气工程规范、规程：

（1）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

（2）《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012；

（3）《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

（4）《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

（5）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（6）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

（7）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

（8）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

（9）相关区域的10KV电力规划和其他相关规划；

（10）其他现行国家、地方及行业有关规范、规程及标准。

  - 4.3改造方案

1、岳州关改造

（1）铺装设计

东入口铺装：本项目铺装材料采用混凝土、花岗岩、砖砌景墙、毛石混凝土挡土墙等为主要材料，与周边景观环境及功能相协调，通过材料间的搭配和变化，在整体统一的基础上不同的空间、不同的功能区又有细小的变化，这些变化代表着空间场所的变化，在有限的空间内丰富景观效果。

西入口铺装：铺装材料采用透水混凝土、花岗岩、耐候钢、金属穿孔网等为主要材料，与周边景观环境及功能相协调，通过材料间的搭配和变化，在整体统一的基础上不同的空间、不同的功能区又有细小的变化，这些变化代表着空间场所的变化，在有限的空间内丰富景观效果。

（2）种植设计

东入口：以简约风格为主，采用黑麦草混播狗牙根草皮结合木本灌木的地被种植方法，根据不同场景，常绿与落叶植物相结合，乔、灌木相结合，打造简约通透的植物群落，使人游览其间感受步移景异。具体设计详见园林绿化工程初步设计。

西入口：设计中注重植物层次以及对现有植被的保护及利用，采用狼尾草与草地相结合的近自然式种植方法，根据不同场景，打造实现的遮掩关系，使人游览其间感受曲径通幽。具体设计详见园林绿化工程初步设计。

（3）桥梁设计

主桥设计

西入口步行桥主梁采用桁架结构，主梁制作时设置千分之三预拱度，并应做成圆滑曲线，主梁侧面采用2mm装饰板外包，装饰板颜色以业主意见为主。

下部结构

0#桥台以拆除重建后挡土墙为基础。1#桥墩采用2根DN500的钢管柱，2#桥墩采用桩帽式桥墩，1#、2#桥墩底均设置2根6m长直径0.9m的人工挖孔桩。1#桥墩钢管柱外采用2mm装饰板外包，装饰板颜色以业主意见为主。

铺装

主桥桥面铺装采用钢格板与花纹钢板拼接。

栏杆

栏杆采用银灰色菱型铁丝网，铁丝网采用L型方钢立柱和方钢横梁固定，方钢立柱间距1.5m固定于主桁梁立杆对应焊接牢固，铁路网外设置T5户外灯光，栏杆高度超出人行道板不小于1.1m。

支座

主梁1号墩固结，桥台均采用GBZJH200x200x44橡胶支座；支座技术要求符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）要求。

排水

桥面不单独设置排水系统，采用散排形式。

栈桥外观及装饰设计

所有钢板进场后均要喷涂车间底漆，然后按相应要求进行防锈涂装。

钢板外露面涂装具体要求为：表面清理sa2.5级后，按要求涂装。

面漆的颜色实施时由业主确定。

（4）路面结构设计

路面结构设计

下江陵路延伸段新建路面结构采用“强基薄面”的设计原则，根据道路在规划路网中的等级和通行能力，具体结构层如下：

上面层:4.0cm细粒式改性沥青混凝土AC-13（石灰岩）

粘  层:改性乳化沥青（0.5L/㎡）

下面层:6.0cm中粒式沥青混凝土AC-20（石灰岩）

封  层:SBS改性沥青同步碎石 1.0cm

补强层:1m宽抗裂贴

粘  层:改性乳化沥青（0.5L/㎡）

基  层:20cmC25水泥混凝土（切缝、灌缝）

垫  层:15cm级配碎石

硬化区域结构：

面  层:20cmC25水泥混凝土（切缝、灌缝）

垫  层:15cm级配碎石

(5)交通工程设计

交通标线

本项目标线类型主要有可跨越对向车道线、车行道边缘线、导向箭头等。

可跨越对向车道线——为黄色单虚线，线宽15cm。设于车行道中间位置，用来分离对向行驶的交通流量。单虚线，实线长4m，虚线长6m。

车行道边缘线——设于车行道边缘，为白色实线，线宽15cm。

导向箭头——主要用于交叉路口的导向车道内引导交通，颜色为白色。根据相关规范本应采用3m导向箭头，但考虑到现实实际情况、行车安全及本地交警部门相关要求，本项目采用4.5m导向箭头。

路面标线涂料的技术要求应符合国家标准JT/T280、GN47、GN48的有关规定。标线采用热熔型标线涂料，标线厚度为2.0mm。为增加标线夜间反光性，应预混和面撒玻璃珠，面撒玻璃珠用量为0.3～0.4kg/m2。所有道路标线严格按国标的有关规定涂划。

(6)排水工程

本次为改造工程，暂不考虑排水管网的布设，若有需要，由建设单位另行委托设计，与本项目同步施工。本次仅考虑周边及停车场雨水，通过道路及停车场单坡排入新建钢筋混凝土盖板沟（停车场大门处）就近接入已建市政雨水系统。具体详见《平面设计图》。

(7)绿化设计

本次为改造工程，暂不考虑行道树的设计，若有需要，由建设单位另行委托设计，与本项目同步施工。

本设计考虑在停车场区域设置绿化带。本设计在停车场绿化带内种植细叶麦冬（36株/m2），香樟（胸径15cm，全冠）。对下江陵路西侧空地及北侧空地进行地被覆绿，种植金鸡菊金鸡菊（H=50-60cm，36株/m2），百慕大混播黑麦草，局部地段采用文创围墙进行遮挡美化。

(8)配套设施设计

独立公厕工程：新建3处风貌适配公厕，合理规划功能区域与节水型配套；选用防水电气设施规范敷设管线，通过外观设计增强与周边历史环境的适配性。

- 社区服务中心及体育公园

新建社区服务中心和羽毛球馆，其他区域布置绿化景观及休闲设施。

- 上下江陵路

拆除现状人行道，重新新建人行道，按麻石板人行道进行重建，符合周边历史风貌。将电力管线入地，埋设地下电力管线。重新新建照明路灯。下江陵路北侧空地根据实际情况布置停车位和绿化景观设施。

- 桂花园路

拆除现状人行道，重新新建人行道，按麻石板人行道进行重建，符合周边历史风貌。将电力管线入地，埋设地下电力管线。重新新建照明路灯。桂花园路与北环线交叉口位置两块绿地根据实际情况设置绿化及休闲设施。

- 城陵矶港广场

根据规划，将城陵矶港前坪划分为北侧广场和南侧停车场。南侧建为停车场，采用生态停车位，并将部分停车位设为充电车位。北侧广场重新新建广场铺装，并设置相应的景观设施。广场和停车场还根据需要设置排水、照明等配套基础设施。

- 居民区

改造现有道路，在拆除部分临时建筑后可新建内部通道，保证消防通道畅通。对居民区进行雨污分流改造，埋设雨污水管。新建照明监控等基础配套设施。

- 各专业设计

  - 5.1道路工程

1、车行道路面改造

本项目车行道路面改造主要适用于位于停车场的车行通道和居民区的道路改造，设计在拆除原路面结构后进行恢复，路面结构如下：

上面层: 4cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13）（石灰岩）

粘  层：改性乳化沥青油量（0.5kg/m2）

下面层: 6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）

粘  层：乳化沥青油量（0.5kg/m2）

基  层：20cm厚C30混凝土

垫  层：15cm级配碎石

- 人行道改造

本项目人行道路面改造主要适用于位于上下江陵路和桂花园路的人行道改造，设计在拆除原路面结构后进行恢复，路面结构如下：

面  层：4cm厚麻石板面层

粘结层：3cm厚1:3水泥砂浆

基  层：20cm厚C20混凝土

道路路面的改造应与管线改造同时进行，避免重复开挖。

- 路面材料及施工要求

1）沥青混凝土

沥青混凝土中的基质沥青均为70号A级道路石油沥青。沥青原材料应严格按现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行检验，其技术要求应符合下表。如采用进口沥青，含蜡量不得超过2%，并增加针入度指数等指标。上面层采用SBS 改性沥青，基质沥青为70号A级道路石油沥青。

沥青面层的粗集料应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。粗集料应具有良好的颗粒形状，不宜采用颚式破碎机加工。路面抗滑表层粗集料应选用坚硬、耐磨耗、抗冲击力的碎石或破碎砾石，不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料。面层粗集料应采用石灰岩。

当采用的粗集料对沥青的粘附性和沥青混合料的水稳定性不符合要求时，可采用掺加部分消石灰或水泥代替石粉等措施，使沥青混合料的水稳定性检验达到要求。掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。

沥青面层的细集料宜采用专用的细集料破碎机生产的机制砂。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm 含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于0～4.75mm）或亚甲蓝（适用于0～2.36mm 或适用于0～0.15mm）表示。

2）沥青混凝土路面施工

（1）施工前应对各种材料进行调查并试验，经选择确定的材料在施工过程中应始终保持稳定，不得随意变更。

（2）沥青混合料铺筑前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑粘层、沥青混合料。寒冷季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。

（3）沥青路面工程的施工单位除保证提供工地使用的原材料满足设计要求外，还必须根据规定的材料技术要求和对应的试验方法，进行必要的材料配合比设计，并经过试拌试铺论证确定用于生产的标准配合比，为施工提供满足设计要求的沥青混合料。

（4）沥青加热温度及沥青混合料施工温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）表5.2.2－2、5.2.2－3 的规定，并根据沥青品种、标号、粘度、气候条件及铺筑层的厚度进行选择。

（5）沥青混合料进行配合比设计时，应通过车辙试验机对抗车辙能力进行检验。

（6）拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、无成团结块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

（7）压实后的沥青混合料应符合压实度及平整度的要求，沥青混凝土的分层压实厚度不宜大于10cm。沥青面层施工过程中对压实度建议采用双控指标：试验室标准密度的压实度不小于98%；采用最大理论密度时的压实度为94%、下面层可适当减低1%，不建议采用试验段密度进行控制。检测方法、检测频率及评价方法执行规范规定。

（8）在接缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。上、下层纵缝应错开150mm（热接缝）或300～400mm（冷接缝）以上。横向接缝应错位1.0m 以上。表面层横向接缝宜采用垂直的平接缝，其它层位可采用自然碾压的斜接缝，较厚时也可作阶梯形接缝。

（9）热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。

  - 5.2排水工程

5.2.1 工程设计

1、排水现状

本工程为改造工程,设计范围内无完善排水管网。

2、排水工程设计标准

本区域排水体制为雨污分流制。

排水结构设计使用年限为50年，结构安全等级二级。砌体施工质量等级为B级，混凝土结构的环境类别为二a；排水管道按7度抗震设防烈度进行设防，污水干管设防类别为乙类，其他排水管道均为丙类。

3、排水工程设计原则及总体思路

（1）首先保证城市排水的顺畅、安全，从全局出发，统一考虑，局部改造以优化整个城市排水系统为目的，并与城市排水总体规划一致，满足相关的国家规范、规程、标准和规定。

（2）合理确定设计参数及规模，结合现状及城市的发展，对排水量进行科学预测与计算，合理确定排水管渠的规模。

（3）雨水尽量遵循“分散出口，就近入河”，并尽可能地减少排出口的原则，在设计暴雨频率及河道设计重现期同时发生时能重力排水。

（4）排水工程设计除应符合城市和区域总体规划外，还应与排水专业规划和其它各相关专业规划相协调一致。另外，排水工程的设计应有一定适应性，应具有较长期时效性，为地区发展留有余地。

（5）结合海绵城市建设要求，在确保城市排水防涝安全的前提下，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

（6）根据片区地形特点及竖向设计，采取分散就近排放，做到高水高排，低水低排，使雨水管道以最短的线路按重力流直接排入河道。

（7）雨水口深度为1.0m。雨水管道每隔90～120m左右预留街坊接入管，预留接入管管径一般不小于DN600。

（8）设计要求管道基础及管道附属构筑物下的地基强度应大于等于100Kpa。

（9）一般情况下排水管道捡查井最大间距原则上按《室外排水设计标准》（GB50014—2021）中规定控制。

4、雨水工程

（1）雨水管道设计参数如下

依据《华容县县城排水（雨水）防涝综合规划（2014-2030年）》本次雨水量计算采用华容县县城暴雨强度公式：

式中： P--设计重现期（年）依据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），该项目位于华容，本工程按“中等城市和小城市、中心城区”选取排水涵设计重现期为P=3年。

q --暴雨强度（L/s•hm2）

t --降雨历时（min）。

径流量系数根据用地性质和建筑密集度的不同而变化，几种不同性质区域的

综合径流系数见下表：

| 序号 | 区域性质 | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城镇建筑密集区 | 0.60～0.70 |
| 2 | 城镇建筑较密集区 | 0.45～0.60 |
| 3 | 城镇建筑稀疏区 | 0.20～0.45 |

本次设计综合径流系数取0.60进行流量计算。

- （3）雨水设计

- 结合道路改造，本次设计考虑现状及新建道路的雨水收集及道路两侧地块雨水的收集和排放。由于道路两侧现状雨水管暂未设置预留管，为了方便后期地块开发，区块雨水的接入，设计考虑每隔一定距离预留雨水D600支管，具体位置施工时可根据现场实际情况进行调整，预留检查井设置在道路红线外2.0m处，在区块管道尚未接入之前砖砌暂封。

- 城陵矶港广场雨水经收集排放至广场西侧洞庭湖内。

- 居民区雨水经收集排放至江陵路已建雨水管内。

- 设计雨水主管布置在车行道下，雨水管管径为DN500~DN600，管材为Ⅱ级钢筋混凝土管，管道基础采用砂石基础，接口采用承插式橡胶圈接口。管道每隔40m 左右设置一座检查井，检查井采用混凝土排水检查井(详见国标图集20S515)。道路雨水口采用偏沟式双箅雨水口，雨水口与检查井的连接管采用DN300 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B 型管，坡度i=1%，环刚度要求S≥8kN/m2，接口采用承插式电熔接口，其质量必须符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2017）的要求。雨水口施工具体做法参见国标图集16S518。

- 5、污水工程

（1）污水管道设计参数

①水力计算公式:

Q=Av(m3/s)

R=A/P

n—粗糙系数。

②管道坡度及充满度：结合设计道路地势以及污水干管高程，污水管道设计坡度的取值在合理范围内尽可能接近道路的设计坡度。

污水管道的最大充满度管道的设计充满度参照遵守《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的规定。具体见下表：

| 管径（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| d≤300 | 0.55 |
| d＝400 | 0.65 |
| 500≤d≤900 | 0.70 |
| d＞1000 | 0.75 |

（4）污水管线布置

- 结合道路改造，本次设计考虑现状及新建道路两侧地块污水的收集和排放。由于道路两侧现状污水管暂未设置预留管，为了方便后期地块开发，区块雨水的接入，设计考虑每隔一定距离预留污水D300支管，具体位置施工时可根据现场实际情况进行调整，预留检查井设置在道路红线外2.0m处，在区块管道尚未接入之前砖砌暂封。

- 居民区污水经收集排放至江陵路已建污水管内。其中上江陵路考虑地势较低，规划在道路西侧设置一座污水提升泵站，区域污水经提升排至桂花园路已建污水管内。

新建污水管管径为D500，管材为高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B型管，环刚度要求≥8kN/m2，管道接口采用承插式电熔接口，管道基础采用砂垫层基础,其质量必须符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2017）的要求。管道每隔50m左右设置一座检查井，检查井采用钢筋混凝土圆形排水检查井(详见国标图集20S515)。

6、给水工程

本次设计消防给水管道考虑与桂花园路现状给水管碰通。

- 城陵矶港广场新建给水管道考虑与桂花园路现状给水管碰通。。

- 居民区上江陵路暂无给水管，新建给水管道考虑与桂花园路现状给水管碰通。下江陵路周边地块考虑与下江陵现状给水管道碰通。

设计考虑市政消防与市政给水共管，给水管管径采用DN100~DN300。管材采用PN1.0Mpa，K9级球墨铸铁管，T型柔性接口，砂垫层基础。

1、室外消火栓的间距不大于 120m。设计考虑布置在道路西侧非机动车道下距下凹式绿地0.75m处设置SSF100/65-1.0型地上式消防栓，与消防给水管相接。消防栓做法参见 《室外消火栓及消防水鹤安装》（13S201)。消火栓位置可根据现场实际情况略作调整。应《岳阳市消火栓管理办法》要求，消火栓同步配套智能消防设施。

2、给水管道埋深按管顶覆土0.8m敷设，覆土不足0.7m时采用方包处理。弯（堵）头、三通、四通等管配件处采用混凝土支墩，土壤内摩擦角取18度，具体做法详见国标(10S505)。

3、给水管道上所设阀门井，采用圆形砖砌阀门井，做法可参见 《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101-2），球墨铸铁材料井盖、座。

4、给水管道敷设完毕后必须试压，试压强度为工作压力的2.0倍，试压每段一般不超过500m；冲洗消毒均按国家有关规范规定进行，冲洗水排入附近沟渠；冲洗水流速不应小于1.5m/s；新安装管道在管内水质达到现行国家饮用水标准方可与现状市政管网永久性通水。

5、所有阀门与管道的连接均采用法兰连接,阀门采用铸钢Z45X-10软密封闸阀。

6、给水管道沿线应设置管道标志，在给水管管道顶部上方设置警示带。本次设计范围不考虑给水改造，由业主另行委托有资质的单位设计，并同步道路实施

- 5.2.3抗震与抗浮

本次设计依据暂无地勘资料。

（1）抗震：拟建场地抗震设防烈度按7度考虑，本次设计根据国标《建筑与市政工程抗震通用规范》及《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515进行设计，满足7度抗震构造要求，不需进行抗震验算。

（2）抗浮：本次设计管道部分位于地下水位以下，经计算满足抗浮要求。

- 5.2.4排水管材的选用

（1）管材选择原则

排水管渠的材料必须满足具备长期稳定性，才能保证正常的排水功能。

1．排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部的水压。

2．排水管渠必须能抵抗污水中杂质冲刷和磨琢。也应有抗腐蚀的功能，特别对有些腐蚀性的工业废水。

3．排水管渠的内壁应平整光滑，使水流阻力尽量减小。

4．排水管渠应尽量就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，减少运输和施工费用。

（2）排水管材的发展趋势

很长时间来，用于市政排水的管材大多采用钢筋混凝土管、铸铁管。其特点是重量重、接口多、施工困难。管道一般采用水泥接口刚性连接。采用水泥砂浆接口的平口钢筋混凝土管存在渗漏问题。污水的渗漏造成地下的污染，严重危害环境和人民身体健康。因而开发和优先使用无渗漏，使用寿命长的排水管道已成当务之急。

国家和地方已出台了一批限用或禁用混凝土管、钢筋混凝土管和铸铁管的政府文件。2004年4月，建设部发布了《推广应用和限制禁止使用技术公告》，明文规定推广采用城镇塑料排水管道系统，禁止使用DN<500的平口、企口混凝土排水管。建设部有关文件指出：塑料排水管管材重量轻、耐腐蚀。管材环刚度可靠，接口密封性能好，可防止地下水的污染。包括高密度聚乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯环形肋管、高密度聚乙烯缠绕结构壁管、玻璃钢夹砂管。近年来，塑料排水管的特性及其优势已开始被人们认识和接受。

（3）常用排水管材比较

下表是几种常用管材的技术性能比较。

表-8常用管材技术性能比较表

| 管材 性能 | PCP管 | UPVC管 | HDPE管 | FRP管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力学性能 | 内壁粗糙易结垢 | 内壁光滑，不结垢 | 内壁光滑不结垢 | 内壁光滑不结垢 |
| 抗渗性能 | 较弱 | 较强 | 强 | 强 |
| 耐腐蚀性 | 一般 | 较好 | 好 | 好 |
| 耐冲击性 | 好 | 在硬物冲击下破裂断裂危险 | 好 | 好 |
| 柔韧性 | 差 | 较差 | 好，能抵御一定程度不均匀沉降 | 较好 |
| 热力学性能 | 一般 | 较好 | 好 | 好 |
| 摩阻系数 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 水头损失 | 较大 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 密封性能 | 水泥砂浆接口密封较差 | 承插式，橡胶圈止水，密封较好 | 热溶、电熔粘接密封好，无渗漏 | 套管橡胶圈止水，密封较好 |
| 重量及运输安装 | 重，麻烦 | 轻，方便 | 轻，方便 | 较轻，较方便 |
| 施工难易 | 较难 | 容易 | 容易 | 较容易 |
| 基础处理要求 | 较高 | 较低 | 较低 | 较低 |
| 管材价格 | 最便宜 | 便宜 | 略贵 | 便宜 |
| 经济性 | 综合造价低，寿命较短 | 综合造价低，寿命较长 | 综合造价低，寿命长 | 综合造价低，寿命长 |
| 运行维护 | 定期维护 | 维护简单 | 维护简单 | 维护简单 |
|  | 水泵能耗高 | 节省能耗 | 节省能耗 | 节省能耗 |
| 使用寿命 | 50以上 | 50年 | 50年以上 | 50年以上 |
| 环保要求 | 一般 | 废弃管燃烧释放浓烟污染环境 | 无污染毒害，可回收利用 | 无毒害，无二次污染 |

（4） 管材选用

HDPE、PCCP和FRP管在技术性能上具有较大优势，UPVC管适中，而钢筋混凝土管在防腐性能、密闭性、基础处理、施工难易及运行维护等方面不占优势；经济上，各种管径的FRP和UPVC管价格相当，HDPE管材价格较高，PCCP和CP管材价格较低。

综合考虑管材性能的适用性和技术经济的合理性，对本次设计污水重力流管道推荐采用HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管；雨水管道采用钢筋混凝土管。

5.2.6排水检查井

本次设计的排水检查井全部采用钢筋砼检查井。做法可参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。

工程设计范围内，机动车道、非机动车道检查井井盖均采用∅700球墨铸铁井盖，选用D400型，井盖开启方向与管道中心线垂直；检查井井盖推荐选用“五防井盖”（防盗、防坠落、防移位、防响、防跳），市政道路范围内机动车道、非机动车道下井盖必须同时具备防沉降功能。井盖应符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）的要求，用"雨水"、"污水"注明检查井性质。

检查井内安装防坠网，防坠网由尼龙绳编织而成，单根尼龙绳纵向承受拉力应大于120kg。尼龙网应每年春季更换，并定期检查，发现问题应及时更换。

检查井盖安装方式可参见图集《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501-1）。

  - 5.3电气工程

本次设计内容为范围内的道路照明工程设计、通信管网土建部分、电力管网土建部分设计。本次照明工程设计的分界点为配电箱及配电箱以下低压配电部分。

5.3.1照明工程设计

1、设计标准

本设计按国家规范《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第3.3条，规定的“机动车交通道路照明标准值”，《建筑环境通用规范》等相关规范及导则，并根据道路特点及实际情况来确定本工程照明标准如下：

（1）道路照明标准

| 江陵路 | 道路等级 | 平均亮度维持值(cd/m2) | 平均照度维持值Eh,av(lx) | 照度均匀度 UE | 平均功率密度值（w/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支路 | ≥0.75 | ≥10 | ≥0.3 | ≤0.5 |

| 桂花园路 | 道路等级 | 平均亮度维持值(cd/m2) | 平均照度维持值Eh,av(lx) | 照度均匀度 UE | 平均功率密度值（w/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干路 | ≥1.5 | ≥20 | ≥0.4 | ≤0.7 |

（2）交会区照明标准

| 交会区类型 | 路面平均照度Eh,av(lx),维持值 | 照度均匀度UE |
| --- | --- | --- |
| 主干路与支路交会 | 30/50 | 0.4 |
| 主干路与次干路交会 |  |  |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 |  |

2、供电电源

道路照明电源

①本次道路于(桂花园路-江陵路)交汇处新建1台100KVA箱变电源，箱体及其基础外立面颜色应与周边环境相协调，箱体应尽量避开高温、腐蚀严重、易燃易爆的工厂和仓库附近以及易被淹没的低洼地段等场所，箱体长边应与人行道平行，严禁占用人行道、自行车道、盲道。多箱集中是指将多个箱体集中设置在适当区域，建议市政箱体应多箱集中设置。

②本工程路灯电源总体考虑，路灯供电半径小于800m。线路电压降按≤5%控制。路灯配电箱设计留有一定裕量，以便备用给今后需要增加的亮化项目、广告灯箱用电等。

3、路灯设置

（1）照明方式：本工程采用常规杆式照明方式。

（2）照明光源和灯具

设计采用高效LED光源作为本次照明设计光源，路灯灯具采用半截光型灯具。

（3）道路照明：

1）上下江陵路沿道路北侧人行道上布置9m高单臂路灯，光源为100W LED光源。路灯杆间距为30m，为半截光型灯具，悬臂长度1.8m，灯具仰角为12°，距离路沿石0.75m处。

2）桂花园路沿道路双侧人行道上对称布置12m高双臂路灯，光源为300W +60W LED光源。路灯杆间距为36m，为半截光型灯具，悬臂长度2.2m+1.8m，灯具仰角为12°，呈双侧对称布置，距离路沿石0.75m处。

（4）路灯控制方式：

1）道路照明应合理确定开关灯时间。

2）路灯分全夜式、半夜式两级控制，半夜车流、人流小时关闭半夜式灯具，节约电能。经过调整后的路面平均照度不得低于8lx。

3) 城市道路应配套建设满足道路安全使用和节能环保要求的照明系统。

4、照明计算

（1）上下江陵路

本工程所采用灯具100W LED光源，光源光效不低于125Lm/W，利用系数取0.6，维护系数取0.7，照明指标计算值如下表所示：

| LED 照明方案 | 灯杆高度H | 灯间距S | 照度值 | 平均亮度 | 均匀度 | 眩光指数 | 功率 密度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范规定值 （支路） | H≥0.6weff | S≤3.5H | ≥10lx | ≥0.75cd/m2 | ≥0.3 | <12% | ≤0.5w/m2 |
|  | 9m | 30m | 13.3lx | 0.8cd/m2 | =0.33 | 9.6% | 0.39w/m2 |

- 桂花园路

本工程所采用灯具300W +60W LED光源，光源光效不低于125Lm/W，利用系数取0.6，维护系数取0.7，照明指标计算值如下表所示：

| LED 照明方案 | 灯杆高度H | 灯间距S | 照度值 | 平均亮度 | 均匀度 | 眩光指数 | 功率 密度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范规定值 （主干路） | H≥0.6weff | S≤3.5H | ≥20lx | ≥1.5cd/m2 | ≥0.4 | <12% | ≤0.7w/m2 |
| 35m路幅 | 12m | 36m | 33.3lx | 1.9cd/m2 | =0.43 | 9.6% | 0.69w/m2 |

说明：本次设计所选灯具优良，相关技术参数能满足照度及均匀度要求，并且符合规范和导则要求。

4、管线铺设

（1）YJV（铜芯）-0.6/1kV-5*25型电力电缆电缆。照明干线在过路和分支处设电缆检查井,检查井盖采用球墨铸铁防盗井盖。沿人行道、绿化带敷设时，电缆穿CPVC110*4电缆套管敷设，管壁厚度不低于2.5mm，埋深为管顶距路面0.5m,；过道路交叉口及穿越机动车道时，电缆穿CPVC110*4电缆套管外加混凝土包封，管壁厚度不低于4mm，埋深为管顶距路面0.7m。管线埋管时均采用管枕进行固定后再进行混凝土包封，确保其管线不受破坏。

（2）配电线路各相回路交错接引灯具，三相负荷应尽量平衡。由接线井引至灯杆检修门的供电导线为BVR3*2.5mm2，路灯单独设置6A 30mA带漏电保护的空气开关设置在灯杆底部接线盒或接线井内，应做好防水处理。

（3）所有路灯位置、主管分支位置及线路交叉位置均设置接线井。路灯接线井按一灯一井设置，其接线井为400 x 600mm。接线井应设置防盗设施，防止路灯管线被偷盗。人行道范围内地井盖设施不宜设置在盲道、缘石坡等无障碍设施范围内，对影响盲道设施的井盖应采用隐形井盖上覆盲道板形式敷设，且井盖应以球墨铸铁作为基本构件材质。

（4）无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

（5）电缆保护管内壁应光滑无毛刺，且应满足机械强度和耐久性要求。地埋保护管应满足埋管大样图埋深下的抗压和耐环境腐蚀性的要求。排管应置于整平夺实土层且有足以保持连续平直的垫块上，纵向排水坡度不宜小于0.2%。管路纵向连接处的弯曲度应符合牵引电缆时不致损伤的要求。管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。其他应应满足《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第5章相关要求。

（6）本工程全路段均预埋交控设备、指路牌及公交站等设施用管线，除交叉路口外其管线与路灯管线同沟敷设。其分支管供电均引自邻近路灯井。

5、防雷接地

（1）防雷：常规路灯利用路灯金属杆作防雷接闪器。

（2）安全接地：道路照明配电系统的接地型式采用TN-S接地系统，防雷接地与保护接地共用接地系统，接地干线从路灯电源点引出，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱（屏）、公交站及雨棚或金属构件等设备的外露可导电部分均应与接地干线可靠连接，接地干线与路灯基础接地极可靠连接，路灯每隔300米设置集中接地极，接地电阻≤4Ω。如实测电阻值不能满足要求，应补打人工接地极。TN-S系统应满足《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012第 7.2.3和7.2.6的要求。

（3）路灯箱变、路灯地柜及设有信息设备的杆体设备仓或控制箱均应设置电涌保护器（SPD）。

6、其他

凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

5.3.2强弱电管道工程设计

1.通信管网

1、根据规划，上下江陵路结合道路专业提供的条件和要求，在道路北侧人行道下预埋2×3型CPVCΦ110*4.0mm排管（市政光纤引入(48芯光纤)）。在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2×3型CPVC Φ110*4.0mm通信排管，采用C20混凝土包封。桂花园路根据规划，结合道路专业提供的条件和要求，在道路东侧人行道下预埋2×3型CPVCΦ110*4.0mm排管（市政光纤引入(48芯光纤)）。在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2×3型CPVC Φ110*4.0mm通信排管，采用C20混凝土包封。

2、人行道下通信排管管埋深不小于0.7m，车行道下通信排管埋深不小于0.7m，电缆保护管底部垫层要求厚度不小于100mm。每隔80m-100m设置一个通信手孔井，每隔160米左右预留一组过街管道2*3型及通信手孔井(过街管道尽量结合道路的实际开挖情况处理)。具体布置详见平面图。

3、进入手孔处的管道基础顶部距手孔基础顶部不小于0.4m，管道顶部距手孔上覆板底部不小于0.3m。

4、为防沟内积水，电缆沟底排水坡度不小于0.5%，并且在电缆井底部用UPVCφ110排水管接至管沟或雨水井中。

5、附表：

通信管道和其他地下管线及建筑物间的最小净度表

| 其他地下管线及建筑物名称 |  | 平行净距（m） | 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水管 | 300mm以下 | 0.5 | 0.15 |
|  | 300-500mm | 1.0 |  |
|  | 500mm以上 | 1.5 |  |
| 污水、排水管 |  | 1.0 | 0.15 |
| 热力管 |  | 1.0 | 0.25 |
| 燃气管 | 压力≤300kPa | 1.0 | 0.3 |
|  | 300kPa<压力≤800kPa （3kg/cm2<压力≤8kg/cm2） | 2.0 |  |
| 电力电缆 | 35kV以下 | 0.5 | 0.5 |
|  | 35kV及以上 | 2.0 |  |
| 高压铁塔基础边 | >35kV | 2.50 | -- |
| 通信电缆(或通信通道) |  | 0.5 | 0.25 |
| 通信电杆、照明杆 |  | 0.5 | -- |
| 绿化 | 乔木 | 1.5 | -- |
|  | 灌木 | 1.0 | -- |
| 道路边石边缘 |  | 1.0 | -- |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  | 2.0 | -- |
| 沟渠（基础底） |  | -- | 0.5 |
| 涵洞（基础底） |  | -- | 0.25 |
| 电车轨底 |  | -- | 1.0 |
| 铁路轨底 |  | -- | 1.5 |

注：

① 主干排水管后敷设时，其施工沟边与管道间的平行净距不宜小于1.5m。

② 当管道在排水管下部穿越时，交叉净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各长2m。

③ 在交越处2m范围内，煤气管不应做接合装置和附属设备，如上述情况不能避免时，通信管道应作包封处理。

④ 如电力电缆加保护管时，交叉净距可减至0.15m。

2.电力管网

1、根据规划，上下江陵路结合道路专业提供的条件和要求在道路南侧人行道下的预埋电力2*3型CPVCΦ167*5mm排管（10KV高压入地电缆-YJV22-10KV-1*240*6根），在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2*3型CPVCΦ167*5mm，并采用C20混凝土包封。桂花园路结合道路专业提供的条件和要求在道路西侧人行道下的预埋电力2*3型CPVCΦ167*5mm排管（10KV高压入地电缆-YJV22-10KV-1*240*6根），在车行道下（即交叉口或横路处）预埋2*3型CPVCΦ167*5mm，并采用C20混凝土包封。

2、高压电力排管人行道管埋深不小于0.7m，车行道下电力排管埋深不小于0.9m，电缆保护管底部垫层要求厚度不小于100mm。每隔60m-100m设置一个电缆人孔井，每隔120米左右预留一组2*3型过街管道及电力电缆人孔井(过街管道尽量结合道路的实际开挖情况处理)。具体布置详见平面图。

3、为防沟内积水，电缆沟底排水坡度不小于0.5%，并在电缆井底部采用UPVCφ110管接至就近雨水管沟或井水中。

4、全线通长敷设一根40*4的扁钢，作为接地线，接地电阻小于4欧姆。电缆井内接地线安装参见《接地装置安装》15D501-4第28页。

5、在埋设过程中，如高压电缆管网与路灯管网有冲突，需两者一起配合施工，两者可并列埋设，但两者外皮间距净空不小于0.25米。

6、附表

埋地敷设的电缆之间及各种设施平行或交叉时的最小净距    （单位：m）

| 电缆直埋敷设时的情况 | 平行时 | 交叉时 |
| --- | --- | --- |
| 10kV 以上电力电缆之间及其与10kV 及以下和控制电缆之间 | 0.25 | 0.5（0.25） |
| 10kV以下电力电缆之间及其与控制电缆之间 | 0.1 | 0.5（0.25） |
| 控制电缆之间 |  | 0.5（0.25） |
| 通信电缆、不同使用部门的电缆 | 0.5（0.1） | 0.5（0.25） |
| 水管、压缩空气管 | 0.5（0.25） | 0.5（0.25） |
| 可燃气体及易燃液体管道 | 1 | 0.5（0.25） |
| 铁道（平行时与轨道、交叉时与轨底，电气化铁路除外） | 3 | 1 |
| 道路（平行时与路边、交叉时与路面） | 1.5[0.7] | 1 |
| 排水明沟（平行时与沟边、交叉时与沟底） | 1[0.5] | 0.5 |
| 建筑物、构筑物基础 | 0.6[0.3] |  |
| 1kV以下架空线路电杆 | 1[0.5] |  |
| 1kV以上架空线路电杆塔基础 | 4[2] |  |
| 树木主干 | 0.7 |  |
| 注：1.表中所列静距，应自各种设施（包括防护外层）的外缘算起。 2.路灯电缆与×路灌木丛平行距离不限。 3.表中园括号内数字，是指局部地段电缆穿管，加隔板保护后允许的最小净距。 方括号内数字指特殊情况下可采用的最小值。 |  |  |

5.3.3施工注意事项

1.施工单位进场后，应逐一查明工程场所及周边状况，重视施工过程对周边环境肯能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、路线等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

2.施工单位应根据《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2018），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构，施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

3.除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。

4.施工中必须严格执行相关标准及规范的要求。

  - 5.4 园林绿化工程

园林绿化工程说明详见专业图纸。

  - 5.5 建筑工程

建筑工程说明详见专业图纸。

- 施工注意事项

1．必须严格按照施工规范进行施工。

2．施工前应进行复测，对施工范围内的控制点应迁出保护，以便施工。

3．施工时应与各管线单位协调，避免重复开挖和窝工。

4．路基施工前必须清除表面腐植土、垃圾、淤泥。

5．本工程中所用混凝土均采用商品混凝土。

6. 交安设施施工前，应征询交警部门意见。

7．其他未尽事宜按相关规范执行。