计    算    书

工程编号：        WD2025-10

工程名称：   高铁片区污水整治一期工程

计算内容：      截流井结构计算

共  24  页                  附图 11 张

计    算：            2025年12月1日

校    核：       	     2025年12月4日

审    核：            2025年12月10日

目   录

目   录	I

一 设计依据：	1

二 2800×2550截流井结构计算（W-3.8）	3

三 2100×2550截流井地基处理计算（Y-4.1）	21

一 设计依据：

- 本设计所采用的主要规范：

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《混凝土结构设计标准》(GB/T 50010-2010)（2024年版）

《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010)（2024年版）

《砌体结构设计规范 》(GB50003-2011)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

《建筑地基处理技术规范》  (JGJ 79-2012)

《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）

《组合结构通用规范》（GB 55004-2021）

《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）

《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）

等国家或行业现行标准和规范

- 本工程安全等级为二级；抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅱ类，设计特征周期值为0.35s。

- 水容重：清水：10.0KN/m3；污水：10.5KN/m3；

- 水泥砂浆容重：20KN/m3；

- 钢筋混凝土容重：25KN/m3，抗浮计算时为24KN/m3；

- 土壤天然容重及内磨擦角：回填土20KN/m3（抗浮验算按16 KN/m3考虑），浮容重10KN/m3，φ=10o；

- 计算软件：理正岩土计算7.0版，理正结构工具箱9.0。

二 2800×2550截流井结构计算（W-3.8）

1 基本资料

1.1 几何信息

水池类型: 有顶盖 全地下

长度L=2.550m, 宽度B=2.800m, 高度H=3.593m, 底板底标高=-4.543m

池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=300mm, 池顶板厚h1=250mm,底板外挑长度t2=400mm

注：地面标高为±0.000。

(平面图)                              (剖面图)

1.2 土水信息

土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角10度

地基承载力特征值fak=120.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00

地下水位标高0.000m,池内水深2.700m, 池内水重度10.00kN/m3,

浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05

1.3 荷载信息

活荷载: 地面57.00kN/m2,  组合值系数0.90

恒荷载分项系数: 水池自重1.30,  其它1.30

活荷载分项系数: 地下水压1.50,  其它1.50

活载调整系数: 其它1.00

活荷载准永久值系数: 顶板0.40,  地面0.40,  地下水1.00,  温湿度1.00

不考虑温湿度作用.

不考虑温度材料强度折减

1.4 钢筋砼信息

混凝土: 等级C30,  重度25.00kN/m3,  泊松比0.20

纵筋保护层厚度(mm): 顶板(上40,下40),  池壁(内40,外40),  底板(上40,下40)

钢筋级别: HRB400,  裂缝宽度限值: 0.20mm,  配筋调整系数: 1.00

按裂缝控制配筋计算

构造配筋采用 混凝土规范GB50010-2010

2 计算内容

(1) 地基承载力验算

(2) 抗浮验算

(3) 荷载计算

(4) 内力(不考虑温度作用)计算

(5) 配筋计算

(6) 裂缝验算

(7) 混凝土工程量计算

3 计算过程及结果

单位说明: 弯矩:kN.m/m   钢筋面积:mm2  裂缝宽度:mm

计算说明：双向板计算按查表

恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.

活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.

裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.

水池方位定义如下：

3.1 地基承载力验算

3.1.1 基底压力计算

(1)水池自重Gc计算

顶板自重G1=44.63 kN

池壁自重G2=209.69kN

底板自重G3=120.60kN

水池结构自重Gc=G1+G2+G3=374.91 kN

(2)池内水重Gw计算

池内水重Gw=115.83 kN

(3)覆土重量计算

池顶覆土重量Gt1= 67.83 kN

池顶地下水重量Gs1= 67.83 kN

底板外挑覆土重量Gt2= 203.84 kN

底板外挑地下水重量Gs2= 203.84 kN

基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 271.67 kN

基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 271.67 kN

(4)活荷载作用Gh

地面活荷载作用力Gh2= 687.42 kN

活荷载作用力总和Gh= 687.42 kN

(5)基底压力Pk

基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=3.350×3.600 = 12.06 m2

基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A

=(374.91+115.83+271.67+271.67+687.42)/12.060= 142.74 kN/m2

3.1.2 修正地基承载力

(1)计算基础底面以上土的加权平均重度rm

rm=[4.543×(20.00-10)+-0.000×18.00]/4.543

= 10.00 kN/m3

(2)计算基础底面以下土的重度r

考虑地下水作用，取浮重度，r=20.00-10=10.00kN/m3

(3)根据《地基规范》的要求，修正地基承载力:

fa = fak + ηb γ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5)

= 120.00+0.00×10.00×(3.350-3)+1.00×10.00×(4.543-0.5)

= 160.43 kPa

3.1.3 结论: Pk=142.74 < fa=160.43 kPa, 地基承载力满足要求。

3.2 抗浮验算

抗浮力Gk=Gc+Gt+Gs=374.91+271.67+271.67= 918.24 kN

浮力F=(2.550+2×0.400)×(2.800+2×0.400)×4.543×10.0×1.00

=547.89 kN

Gk/F=918.24/547.89=1.68 > Kf=1.05, 抗浮满足要求。

3.3 荷载计算

3.3.1 顶板荷载计算:

池顶的覆土压力标准值: Pt=-0.000×18.00+0.950×(20.00-10.0)= 9.50 kN/m2

池顶的水压力标准值: Ps=0.950×10.0= 9.50 kN/m2

池顶板自重荷载标准值: P1=25.00×0.250= 6.25 kN/m2

地面活荷载标准值: Ph2= 57.00 kN/m2

池顶均布荷载基本组合:

Qt = 1.30×P1 + 1.30×Pt + 0.90×1.50×1.00×Ph2 + 1.50×Ps

= 111.68 kN/m2

池顶均布荷载准永久组合:

Qte = P1 + Pt + 0.40×Ph2 + 1.00×Ps

= 48.05 kN/m2

3.3.2 池壁荷载计算:

(1)池外荷载:

主动土压力系数Ka= 0.70

侧向土压力荷载组合(kN/m2):

| 部位(标高) | 土压力标准值 | 水压力标准值 | 活载标准值 | 基本组合 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面(0.000) | 0.00 | 0.00 | 40.13 | 54.18 | 16.05 |
| 地下水位处(0.000) | -0.00 | 0.00 | 40.13 | 54.18 | 16.05 |
| 池壁顶端(-1.200) | 8.45 | 12.00 | 40.13 | 83.16 | 36.50 |
| 底板顶面(-4.143) | 29.17 | 41.43 | 40.13 | 154.25 | 86.65 |

(2)池内底部水压力: 标准值= 27.00 kN/m2, 基本组合设计值= 35.10 kN/m2

3.3.3 底板荷载计算(池内无水，池外填土):

水池结构自重标准值Gc= 374.91kN

基础底面以上土重标准值Gt= 271.67kN

基础底面以上水重标准值Gs= 271.67kN

基础底面以上活载标准值Gh= 687.42kN

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb = (374.91×1.30+271.67×1.30+271.67×1.50+687.42×1.50×0.90×1.00)/12.060

= 180.44kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe = (374.91+271.67+271.67×1.00+0.00×7.140×0.40+57.00×12.060×0.40)/12.060

= 98.94kN/m2

板底均布净反力基本组合:

Q = 180.44-0.400×25.00×1.30

= 167.44 kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = 98.94-0.400×25.00

= 88.94 kN/m2

3.4 内力,配筋及裂缝计算

弯矩正负号规则:

顶板:下侧受拉为正,上侧受拉为负

池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

荷载组合方式:

1.池外土压力作用(池内无水，池外填土)

2.池内水压力作用(池内有水，池外无土)

池壁水平弯矩按池壁水平线刚度比进行调整,线刚度比(XZ侧/YZ侧)=1.111

(1)顶板内力:

弯矩示意图

Mx ——平行于lx方向板中心点的弯矩；

My ——平行于ly方向板中心点的弯矩；

M0x——平行于lx方向板边缘弯矩；

M0y——平行于ly方向板边缘弯矩。

计算跨度: lx= 2.200 m, ly= 2.450 m , 四边简支

按双向板计算.

荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 内力组合 | x向跨中Mx | y向跨中My | x向边缘M0x | y向边缘M0y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本组合 | 28.63 | 24.33 | 0.00 | 0.00 |
| 准永久组合 | 12.32 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |

(2)XZ(前后)侧池壁内力:

弯矩示意图

Mx ——平行于lx方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0x——平行于lx方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: lx= 2.250 m, lz= 2.943 m ,  三边固定,顶边简支

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 21.29 | 13.15 | -44.17 | -38.44 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 17.78 | 13.15 | -47.68 | -38.44 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 21.29 | 13.15 | -44.17 | -38.44 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 21.29 | 13.15 | -44.17 | -38.44 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 17.78 | 13.15 | -47.68 | -38.44 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 11.01 | 6.97 | -22.84 | -20.71 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 9.21 | 6.97 | -24.64 | -20.71 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 11.01 | 6.97 | -22.84 | -20.71 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 11.01 | 6.97 | -22.84 | -20.71 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 9.21 | 6.97 | -24.64 | -20.71 | 0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -3.09 | -2.22 | 6.39 | 7.10 | -0.00 |
| 弯矩调整 | -2.61 | -2.22 | 6.87 | 7.10 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -3.09 | -2.22 | 6.39 | 7.10 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | -3.09 | -2.22 | 6.39 | 7.10 | 0.00 |
| 弯矩调整 | -2.61 | -2.22 | 6.87 | 7.10 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -2.38 | -1.71 | 4.91 | 5.46 | -0.00 |
| 弯矩调整 | -2.01 | -1.71 | 5.29 | 5.46 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中Mx | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0x | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -2.38 | -1.71 | 4.91 | 5.46 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | -2.38 | -1.71 | 4.91 | 5.46 | 0.00 |
| 弯矩调整 | -2.01 | -1.71 | 5.29 | 5.46 | 0.00 |

(3)YZ(左右)侧池壁内力:

弯矩示意图

My ——平行于ly方向板中心点的弯矩；

Mz ——平行于lz方向板中心点的弯矩；

M0y——平行于ly方向板边缘弯矩；

M0z——平行于lz方向板边缘弯矩。

计算跨度: ly= 2.500 m, lz= 2.943 m ,  三边固定,顶边简支

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

1. 池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 23.73 | 16.49 | -50.84 | -46.40 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 26.89 | 16.49 | -47.68 | -46.40 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 23.73 | 16.49 | -50.84 | -46.40 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 23.73 | 16.49 | -50.84 | -46.40 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 26.89 | 16.49 | -47.68 | -46.40 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池外土

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 12.25 | 8.67 | -26.26 | -24.88 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 13.87 | 8.67 | -24.64 | -24.88 | 0.00 |

池外土+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池外土压力 | 12.25 | 8.67 | -26.26 | -24.88 | 0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | 12.25 | 8.67 | -26.26 | -24.88 | 0.00 |
| 弯矩调整 | 13.87 | 8.67 | -24.64 | -24.88 | 0.00 |

2. 池内有水，池外无土时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

①基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -3.40 | -2.66 | 7.31 | 8.36 | -0.00 |
| 弯矩调整 | -3.83 | -2.66 | 6.87 | 8.36 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -3.40 | -2.66 | 7.31 | 8.36 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | -3.40 | -2.66 | 7.31 | 8.36 | 0.00 |
| 弯矩调整 | -3.83 | -2.66 | 6.87 | 8.36 | 0.00 |

②准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

池内水

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | -2.61 | -2.05 | 5.62 | 6.43 | -0.00 |
| 弯矩调整 | -2.95 | -2.05 | 5.29 | 6.43 | -0.00 |

池内水+温湿度作用

| 内力组合 | 水平跨中My | 竖向跨中Mz | 水平边缘M0y | 边缘M0z(底) | 边缘M0z(顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池内水压力 | -2.61 | -2.05 | 5.62 | 6.43 | -0.00 |
| 温湿度作用 | - | - | - | - | - |
| ΣM | -2.61 | -2.05 | 5.62 | 6.43 | 0.00 |
| 弯矩调整 | -2.95 | -2.05 | 5.29 | 6.43 | 0.00 |

(4)底板内力:

计算跨度:lx= 2.250m, ly= 2.500m , 四边固定

按双向板计算.

池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 内力组合 | x向跨中Mx | y向跨中My | x向边缘M0x | y向边缘M0y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本组合 | 21.65 | 17.92 | -49.16 | -45.77 |
| 准永久组合 | 11.50 | 9.52 | -26.11 | -24.31 |

(5)配筋及裂缝:

配筋计算方法:按单筋受弯构件计算板受拉钢筋.

裂缝计算根据《给排水结构规范》附录A公式计算.

按基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合弯矩计算裂缝,结果如下:

①顶板配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ax ——平行于lx方向的板跨中钢筋；

Ay ——平行于ly方向的板跨中钢筋；

A0x——平行于lx方向的板边缘钢筋；

A0y——平行于ly方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x向跨中Ax | 下侧 | 28.63 | 500 | E14@150 | 1026 | 0.04 |
| y向跨中Ay | 下侧 | 24.33 | 500 | E14@150 | 1026 | 0.04 |
| x向边缘A0x | 上侧 | 0.00 | 500 | E14@150 | 1026 | 0.00 |
| y向边缘A0y | 上侧 | 0.00 | 500 | E14@150 | 1026 | 0.00 |

②XZ(前后)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ax ——平行于lx方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0x——平行于lx方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平跨中Ax | 内侧 | 17.78 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.03 |
|  | 外侧 | -2.61 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.01 |
| 竖向跨中Az | 内侧 | 13.15 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.02 |
|  | 外侧 | -2.22 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.01 |
| 水平边缘A0x | 内侧 | 6.87 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.02 |
|  | 外侧 | -47.68 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.08 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 7.10 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.02 |
|  | 外侧 | -38.44 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.07 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.00 |
|  | 外侧 | 0.00 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.00 |

③YZ(左右)侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

配筋示意图

Ay ——平行于ly方向的板跨中钢筋；

Az ——平行于lz方向的板跨中钢筋；

A0y——平行于ly方向的板边缘钢筋；

A0z——平行于lz方向的板边缘钢筋。

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平跨中Ay | 内侧 | 26.89 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.04 |
|  | 外侧 | -3.83 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.01 |
| 竖向跨中Az | 内侧 | 16.49 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.03 |
|  | 外侧 | -2.66 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.01 |
| 水平边缘A0y | 内侧 | 6.87 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.02 |
|  | 外侧 | -47.68 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.08 |
| 边缘A0z(底) | 内侧 | 8.36 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.02 |
|  | 外侧 | -46.40 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.08 |
| 边缘A0z(顶) | 内侧 | 0.00 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.00 |
|  | 外侧 | 0.00 | 600 | E14@150 | 1026 | 0.00 |

④底板配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

| 配筋 | 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x向跨中Ax | 上侧 | 21.65 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.03 |
|  | 下侧 | 0.00 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.00 |
| y向跨中Ay | 上侧 | 17.92 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.03 |
|  | 下侧 | 0.00 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.00 |
| x向边缘A0x | 上侧 | 0.00 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.00 |
|  | 下侧 | -49.16 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.07 |
| y向边缘A0y | 上侧 | 0.00 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.00 |
|  | 下侧 | -45.77 | 800 | E14@150 | 1026 | 0.07 |

裂缝验算均满足.

3.5 混凝土工程量计算:

(1)顶板: L×B×h1 = 2.550×2.800×0.250 = 1.78 m3

(2)池壁: [(L-t1)+(B-t1)]×2×t1×h2

= [(2.550-0.300)+(2.800-0.300)]×2×0.300×2.943 = 8.39 m3

(3)底板: (L+2×t2)×(B+2×t2)×h3

= (2.550+2×0.400)×(2.800+2×0.400)×0.400 = 4.82 m3

(4)池外表面积: (L+2×t2)×(B+2×t2)×2+(2×B+2×L)×(H-h3)+(2×B+2×L+8×t2)×h3

= (2.550+2×0.400)×(2.800+2×0.400)×2+(2×2.800+2×2.550)×(3.593-0.400)+(2×2.800+2×2.550+8×0.400)×0.400

= 63.85 m2

(4)池内表面积: (L-2×t1)×(B-2×t1)×2+(L+B-4×t1)×2×(H-h3-h1)

= (2.550-2×0.300)×(2.800-2×0.300)×2+(2.550+2.800-4×0.300)×2×(3.593-0.400-0.250)

= 33.01 m2

(5)水池混凝土总方量 = 1.78+8.39+4.82 = 15.00 m3

综上，配筋及裂缝均满足规范要求。

三 2100×2550截流井地基处理计算（Y-4.1）

[ 计算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

地基处理方法：换填垫层法

[ 基础参数 ]

基础类型：		  矩形基础

基础埋深：		     3.195(m)

基础宽度：		     3.100(m)

基础长度：		     3.550(m)

基础覆土容重：	    20.000(kN/m3)

基底压力平均值：	     120.0(kPa)

基底压力最大值：	     120.0(kPa)

[ 土层参数 ]

土层层数：		         4

地下水埋深：		     0.000(m)

压缩层底深度(压缩层底到地面的距离)：		     9.095(m)

沉降经验系数：	     0.400

地基承载力修正公式：

承载力修正基准深度d0：     0.500(m)

序号   土类型  土层厚   容重   饱和容重  压缩模量   承载力   ηb     ηd

(m)   (kN/m^3)   (kN/m^3)    (MPa)      (kPa)

1     素填土  8.770    19.0    19.0     4.000   100.0   0.000   1.000

2     粘性土  2.000    19.8    19.8     9.320   200.0   0.000   1.000

3       碎石  2.300    21.0    21.0    25.000   300.0   0.000   1.000

4       碎石  5.000    24.0    24.0    25.000  1000.0   0.000   1.000

***ηb -- 基础宽度地基承载力修正系数

***ηd -- 基础深度地基承载力修正系数

[ 换填垫层参数 ]

材料类型：		         A

***A类：中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角砾、石屑、卵石、碎石、矿渣等

***B类：粉质粘土、粉煤灰等

***C类：灰土等

压缩模量：		    10.000(MPa)

承载力：  		   120.000(kPa)

厚度：    		     0.500(m)

顶面宽度：		     4.100(m)

底面宽度：		     4.100(m)

顶面长度：		     4.550(m)

底面长度：		     4.550(m)

压力扩散角： 		     0.000(°)

----------------------------------------------------------------------

计算结果:

----------------------------------------------------------------------

1. 垫层承载力验算

基底平均压力pk：       		     120.0(kPa)

基底最大压力pkmax：    		     120.0(kPa)

基底自重压力pc：       		      28.8(kPa)

垫层承载力特征值fz：   		     144.3(kPa)

pk <= fz, 满足！

pkmax <= 1.2*fz, 满足！

因此换土垫层承载力满足要求！

2. 换填垫层底面处承载力验算

垫层应力扩散角θ：          	       0.0(度)

垫层底附加应力pz：          	      91.2(kPa)

垫层底自重应力pcz：         	      33.3(kPa)

垫层底pz + pcz：            	     124.5(kPa)

垫层底地基土承载力特征值fz：	     128.8(kPa)

pz + pcz <= fz,垫层底面地基土的承载力满足要求！

3. 垫层尺寸验算

按照构造要求验算垫层顶面宽度和长度:

基础底面宽度B：		     3.100(m)

垫层顶面宽度B1：		     4.100(m)

(B1-B)/2>=300mm，满足构造要求：垫层顶面宽度超出基础底边宽度不小于300mm！

基础底面长度L：		     3.550(m)

垫层顶面长度L1：		     4.550(m)

(L1-L)/2>=300mm，满足构造要求：垫层顶面长度超出基础底边宽度不小于300mm！

按应力扩散角验算垫层底面宽度和长度:

垫层底面宽度B2:         		     4.100(m)

基底压应力传递到垫层底面处的应力分布宽度B + 2ztgθ:		      3.100(m)

垫层底面宽度B2 >= B + 2ztgθ,垫层底面满足应力扩散要求！

垫层底面长度L2:         		     4.550(m)

基底压应力传递到垫层底面处的应力分布长度L + 2ztgθ:		      3.550(m)

垫层底面长度L2 >= L + 2ztgθ,垫层底面满足应力扩散要求！

4. 下卧层承载力验算

土层号  深度   θ      pz       pcz    pz + pcz   fz    是否满足

(m)   (度)    (kPa)    (kPa)    (kPa)    (kPa)

2   8.77   23.0     17.2     78.9     96.2    274.4     满足！

3  10.77   23.0     11.5     98.5    110.1    394.0     满足！

4  13.07   23.0      7.9    123.8    131.7   1119.1     满足！

5  18.07   23.0      4.2    193.8    198.0   1188.5     满足！

***θ  -- 土层的应力扩散角

***pz  -- 下卧层顶面处的附加应力值

***pcz -- 下卧层顶面处土的自重压力值

***fz  -- 下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值

5. 沉降计算

(1) 压缩层深度验算

基础底标高为：-3.195m；

压缩层底深度：9.095m，标高为：-9.095m；

压缩层厚度：5.900m；

△z取值表:

基础宽度b=3.100m,故△z = 0.600m

沉降差△sn = 1.41mm

沉降总和∑△si = 57.92mm

沉降差△sn=1.41mm ≤ 0.025×57.92=1.45mm,沉降计算深度满足规范要求。

(2) 沉降计算

沉降计算点坐标(X0,Y0) = (0.000,0.000)

层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值

(m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)

1     0.50   10.000     0.00     0.50     4.54       0.4976

1     5.08    4.000     0.50     5.58    52.93       2.3205

2     0.32    9.320     5.58     5.90     0.45       0.0455

压缩模量的当量值：             4.511(MPa)

沉降计算经验系数：             0.400

总沉降量：0.400 *   57.92 =    23.17(mm)

***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离

***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离