## 建筑
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、总平面图应补充土石方工程平衡表，应满足《湖南省建筑垃圾源头减量施工图设计文件技术审查要点（试行）》湘建设〔2021〕177号第4.3.1条。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 72264D53-192F-4CAF-9AB6-DC3C4E3EF9F3
|  | 2、拟建建筑与2#学生宿舍防火间距不满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.2.2条，特殊构造应注明。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | BA272559-8A49-4580-8E42-18A7CFA240CC
|  | 3、复核配电房是否设置电缆沟，如设置，则应补充电缆沟防水排水措施。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 0646A080-9CF8-4161-877F-84684D59EA10
|  | 4、无障碍宿舍内附设的无障碍卫生间应设多功能台。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 22174BD6-4F6B-49B1-B485-7C5B1503BA4C
|  | 5、大样图应标注凸窗防护措施。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 5D556FC3-CAFE-4F82-BCD9-78CB56450B75
|  | 6、实验楼应补充节能专篇。应补充各单体的节能计算书、隔热、结露、冷凝计算书、节能登记表、碳排放计算书。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | C91A7C7A-E060-49F5-8630-78A5C0EF9CDB
|  | 7、设计疏散宽度计算中不应按门洞宽度计算，应按净宽度计算。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | D7DA4DD1-6F44-4EBE-9F2B-C6850A157BB8
|  | 8、化学实验室、生物实验室等设有用水点的房间应进行防水设计，应补充室内装修改造做法。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | F218DF1E-2DEE-4C05-8C6B-DC569F4BF51A
|  | 9、实验楼、教学楼教学用房二层及二层以上的临空外窗不得外开，《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.1.8条。教学用房应包括普通教室、专用教室、公共教学用房等。窗扇开启方式表达见《建筑制图标准》 GB/T 50104-2010。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 5EB0C195-8604-40E4-8923-27EA101DCEAD
|  | 10、学生宿舍、教学楼、实验楼的室内空气污染物浓度限量应按Ｉ类民用建筑控制。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 672F2966-A2BF-4FE8-9BD6-8442CF21716A
|  | 11、女儿墙压顶向内坡度不应小于5%。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 5453B521-2031-459B-8044-8337BFDBB00D
|  | 12、项目包含地下室和消防水池，防水专篇应补充地下工程和蓄水类工程防水等级说明。 校核工程做法，应与防水设计一致。 |  |  | ea99999b-9a1e-43e0-88a0-364a73658c88 | 5C20FC15-F976-4E5D-92E6-FF1172FD1A65

## 结构
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、平面图中的承台名称与大样名称不一致，配筋也不一致，应核实修改。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | FA08875C-ABA2-4B1A-ABCC-02F77072F6F5
|  | 2、第4.1条中建筑桩基设计等级为甲级与前面总说明不一致，也没必要。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 2FF379B1-9D37-4C57-95F1-BF6A20CF16A3
|  | 3、钢筋符号未能正常显示。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 2AB73554-6E88-4D41-806D-F57439A039B8
|  | 4、地基基础设计等级丙级与GS-05中的乙级不符。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 3FAEBF3D-1CAD-47A6-BF28-0BAF594387CE
|  | 5、9.2.4条中d为14~20时，采用电渣压力焊有误，20mm应采用机械连接。详住建部第二批限制使用目录。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 63D8C02D-0657-4355-92EC-83D3B1F3B028
|  | 6、抗震构造措施满足7度要求表述有误。各单体均同。一并修改。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | F1815AC0-A8C6-4173-802F-9142D9D0AB64
|  | 7、注的第3条第5条打叉是什么意思，本工程适用的条款不应打叉。各单体自查一并修改。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | DCC92FB3-2316-43A2-B7E6-CB70C2549B20
|  | 8、各附加钢筋均应明确附加的范围。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | D100690C-640F-4E7C-A186-653A6807614C
|  | 9、文字重叠处应调整。各图自查修改。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 8604CA81-0926-41D6-838F-1B2619363F7A
|  | 10、1、柱砼等级层高表中只有2层采用了C35,但计算书表6混凝土构件中有4层采用了C35砼，请核实后修改统一。2、各图的层高表应按实表达，是梁层还是柱层，应在层高表中用粗线示意出来。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 0FCC06C4-CA37-4860-B0C7-C1D3042DC68A
|  | 11、各标准或规范应按现行有效版本，注明相应年号。如抗震标准及混凝土标准等。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | EDA35D0E-0612-4852-87B1-A08D3E117F0F
|  | 12、结构略超长，建议增设膨胀加强带。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | B2CB936E-E4CF-4A01-8392-E04FFF8114DD
|  | 13、1、屋面檩条应备注为连续檩条。2、各檩条及系杆与边跨的钢筋砼梁如何连接应有大样，相应的埋件位置应补充表达清楚，是在梁侧面还是梁顶面都应明确。3、屋面檩条布置图中左侧高低跨处的檩条间距标注有误。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 4789F248-E957-4F51-AA52-C19334A93FB2
|  | 14、螺旋箍加密区长度建议取5d,图中取1.5米偏短。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | A3FAF290-5FCE-4D35-8E37-39FFCDC3D7BB
|  | 15、计算书中各层柱砼强度等级均为C35,施工图与计算书不符。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 2EA5D9B5-EC35-4E02-A6AA-1E96750D7026
|  | 16、1-2轴间考点接待室的墙下应设基础梁。计算书同修改。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 88C29744-04FA-4716-894E-3AF72513A9EC
|  | 17、CT1大样图中桩径900，承台长宽也标注900有误，承台厚度标高800与平面图中标1000不一致。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | A9B5A29A-B5A9-4261-BEA0-117A7641EECC
|  | 18、LZ1建议改为300*300。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | D65D9AF2-00FA-4A1C-9080-0F081522EBBF
|  | 19、1、层高应自基础梁顶开始算起，按4.100m。2、单桩承载力计算中入岩4.8m与施工图不符。桩身验算中2900数据有误。3、桩竖向承载力验算结果中Ra=2700与施工图不符。4、应补充基础梁层及屋面层的荷载简图。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | F0B293A1-D06A-4AAD-88B6-C20DB7727140
|  | 20、1、现计算书提供的平面荷载图及竖向荷载图可删除，应补充提供各层输入的荷载简图，即各层楼面恒载活载，各层墙体等荷载。负一层还应考虑土体不平衡荷载对整体结构的影响。2、应补充特殊构件定义简图。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 82FD4B1B-608F-45AB-8B69-84BD159A0925
|  | 21、结构Y向基本周期8.34S数据异常。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | EA955707-28DB-419A-AF18-92DDE4DFBCD7
|  | 22、TB1挠度超规范限值。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 2D51DA94-E7F0-4A7E-8B41-72E6A7FBACD4
|  | 23、女儿墙高约3米，恒载取5.0偏小。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | AE15C1D1-34D7-49FF-B624-B4A95A0D1FB8
|  | 24、结构重要性系数应取1.1 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | D5260F0C-CAB5-4619-9794-C962F3DD4EE2
|  | 25、该区域中绝大部分梁的挠度为0，数据存疑，请核实。后续各层均同。是否由于旁边屋面钢结构导致材料属性设置有误或边界条件设置有误。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 36105D77-A5F1-4496-8027-DFC658CF046E
|  | 26、设计地震分组“二”有误。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 6D7093CF-943A-4C2E-8927-C9E5A72A5A58
|  | 27、结构重要性系数1.0与施工图不符。 |  |  | a402e80c-f038-4563-b1c7-2fb08e6e2ffb | 083CA674-7F79-4DB4-B07C-33A96F040CE9

## 暖通空调
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、设计依据10应为GB55015。 工程概况不对。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 53212988-F238-473B-8D39-7F241D69BCA8
|  | 2、设计依据10应为GB55015，补充GB55025-2022、JGJ36-2016。 冬季tn与计算书不一致。 工程概况不对。 各设计说明参此意见。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | B0029A2A-0640-44A7-9D93-5A34C1CE8A4F
|  | 3、各栋施工说明：GB50275名称不对，GB50185-2010已作废，其余自查。 吊顶内排烟风管的隔热材料及厚度=？ |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 58FE0418-2F39-4D8B-877F-0BACA19F83A4
|  | 4、厨房2.2m以上排烟有效面积不满足2%的要求。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 04B54B98-A70B-4CA0-8D38-D90348633C24
|  | 5、餐厅补风口应设于2.7m以下。 完善更衣室、生活泵房等风机、风管的定位尺寸标注。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 98D45540-5526-4E91-9636-0E66B3D9831C
|  | 6、GB50275名称不对，GB50185-2010已作废。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 982CC271-6484-424D-BC4F-AEC29191F4A6
|  | 7、设计依据10应为GB55015。 冬季tn与计算书不一致。 工程概况不对。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | C8B5E259-6BD1-4E14-9946-7508A8C116D3
|  | 8、设计依据10应为GB55015。 工程概况不对 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 5D9D2391-FA49-43B1-A2E3-E100ABFE7694
|  | 9、报告厅H=？H+3.05m=3.95m? 补风有效面积=？ |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | E74278B3-D3C7-44A8-AEDB-863707E6C766
|  | 10、完善定位尺寸标注（余同）。 整理文字重叠处。 报告厅座位浅显， |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 84DCE388-64BC-4476-90F0-45E9BB168AAE
|  | 11、标注冷凝水管管径。 管道穿变形缝处设置柔性短管。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 8F8A39D9-D711-40F2-A45E-C7BDDF51F85E
|  | 12、完善定位尺寸标注。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | F8F59D49-D67C-400F-8BC3-BE9C5F132E46
|  | 13、实验楼无食堂、无排烟风机。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 41A9A0A3-C5FD-4B62-B222-BD073105E89E
|  | 14、设计依据10应为GB55015。 工程概况不对。 一层有房间大于100㎡，有排烟设施。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | EB6A7E83-D611-47E4-BD81-4B67DD38AABB
|  | 15、计算书要签名。 宿舍外墙k值、实验楼各k值与设计说明不一致，请根据建施节能计算结果复核修改。 |  |  | f50e4794-0dc1-4789-96c7-b64b5719a8cf | 4C84A317-C264-4FCB-9E95-6E76ED9C1FCB

## 电气
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、.各设计单元存在与本审查意见相同问题之处未一、一提及，请参照此意见对相同问题进行修改。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | 86ec0f69-2ade-4a05-a9a3-5982b0ed9105
|  | 2、高压系统图中部分高压母线缺失。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | 1481A772-1607-4797-8A13-1EECFEA49986
|  | 3、补充室外夜景照明限制光污染所采取的措施，且应符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | AC2152B7-D865-47C2-BFC0-17AFEDBA339F
|  | 4、应要求室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | 6141EABE-B7D1-45C4-A1E3-BA8067CE43A0
|  | 5、电井布置图中应区分消防用强、弱电桥架. |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | B729A4C8-C4C5-46D3-B3D5-6BF3EE02F7B3
|  | 6、电梯配电回路开关的过负荷保护特性应与电梯的负荷特性曲线相匹配，该断路器应选用电动机保护型。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | F5C2DD77-E129-4C61-978C-FF8B7128628F
|  | 7、报警按钮不应设置消防电话插孔，不应具有火灾报警外的其他功能，应分开设置。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | BD011431-2727-40A1-B713-1AAC7C99659B
|  | 8、生活水泵房疏散出口门处设置的门禁，应具有在火灾时自动释放的功能。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | 3745EE11-DA2E-4FF2-B213-3EF70B585704
|  | 9、本工程应执行岳建函（2021）14号《岳阳市住房和城乡建设局关于进一步提升建设工程消防应急照明和疏散指示系统智能化水平的通知》，消防应急照明及疏散系统应采用火灾信息显示集中控制型系统。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | CC7F44C1-B7D7-41FB-A935-5E553C361268
|  | 10、补充可燃可毒气体报警控制器供电设计。 |  |  | 36ec279d-4187-4aaa-abca-4be0560bcc2d | 96D49728-3EE9-451F-8C78-77D513E6663C

## 园林
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、乔木与建、构筑物间距过小，应修改 | 已调整乔木与建筑物间距、详见景施LG-1.02。 | 2026-06-14 | 958da193-b487-4c5f-80b8-e0324ae2b9ea | 214AAA76-0BB9-4A56-97D6-6336B37D42D6

## 装配式
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、项目为岳阳地区项目，不应执行长沙市地方规定。 |  |  | a27c31ba-a2db-4798-bf2c-7be9bdbd9209 | CE521EA0-E944-4F9C-AF03-02F9CA625F63
|  | 2、智能建造平台应用、采用全过程咨询应补充提供证明材料。 |  |  | a27c31ba-a2db-4798-bf2c-7be9bdbd9209 | ADA91206-7CAF-41B9-9C48-4C7E21EFD5DB

## 给排水
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、此区域卫生间、厨房等房间地面与室外地坪高差太小（约40-50mm），设计采用重力直排出室外检查井，暴雨期地面积水倒灌入室内的风险很大，应优化设计。类似问题，请全面自检完善。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 0CEFB16F-0FFC-4888-939E-E3F428FC40E8
|  | 2、2. 餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | F753F428-FFA0-405C-B859-14AA09B97ED3
|  | 3、排水接户管坡度不宜小于0.005。各单体均同理完善 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 112AE518-7C7C-469A-815B-9A6723305BC3
|  | 4、电梯厅等公区应布置喷头....余同，全面自检完善 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | C99B120F-5D9D-4FBE-95CE-ACAD36328A17
|  | 5、应明确设备间具体性质或功用，可以用水扑救的场所应设置喷头。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 66BE4157-38F5-4B5A-9EAC-AC2223E8A196
|  | 6、排水横管较长，弯多、接点多，应全部采用顺水三通连接方式更妥。余同 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | EAFC130F-61F5-41BD-803C-3DC82DF8CBC1
|  | 7、室内排水沟排水管应设水封隔断。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 46395F7C-506B-4BC6-A62D-6F7DB153EF3F
|  | 8、上层排水横管不能穿至下层宿舍房间高位通过，余同，请全面自查。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 24D58597-19A9-4F5A-AE46-1D3FF53F1110
|  | 9、1.应注明消防水池中各水位标高； 2.取水栓埋深偏深，应在保证取水栓口低于水池最低有效水位的前提下，尽量浅埋，便于取用，并应设永久性标识标牌。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | B61B5506-96B0-446A-8EFF-C2E0A7BF6179
|  | 10、消防试水应优先接回消防水池，节约用水。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 83CB6486-DAD5-4E00-A7FB-95144A648793
|  | 11、建议此雨水管增大为DN100更妥。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | ADBB33CE-B1FD-47B5-90D0-EB9C91983429
|  | 12、各区域喷淋给水引入管工作压力应由水力计算确定，如有超压，应采取减压措施。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | F94ADD0C-E86B-42FF-9598-62E22D292743
|  | 13、超压楼层消火栓应采取减压措施。各单体均同理完善 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 91A38BBE-1A3A-4353-B87A-30BC4473AAF8
|  | 14、检查井盖标高应与地面标高平齐。各单体均同理完善 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | EFF9B83B-3CEE-48B3-876A-393E5546689B
|  | 15、应注明流量开关动作值。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 8A53A37E-6160-40D4-90E0-779AAA6F9E93
|  | 16、高、低区水压标反了....各单体全面自检完善 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 539A5659-1F06-48D3-87EF-A694A9D8036B
|  | 17、图中地漏下方没有存水弯，应修改....各单体均同理完善。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 6C8C91D9-8CA9-4464-BE13-CE31F9B6B682
|  | 18、小便器也应自带水封.....各单体同理完善 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | FEEB5310-CA89-4407-97D8-7AAA8B2A49BC
|  | 19、复核高、低区入口压力，不可能相同 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 2A88849A-EE4C-4E78-B99D-E8B481BE6187
|  | 20、自2026年6月1日起，工程设计资质标准规定的有关中型及以上工程建设项目的工程设计，应由注册公用设备、电气工程师担任相应专业负责人。注册公用设备、电气工程师应在工程设计文件专业负责人责任栏签字并加盖执业印章，对该专业的工程设计文件负责。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 79882790-A008-4281-AC27-FF896564BFAB
|  | 21、涉及结构专业相关图纸应同时传至结构专业文件夹中，供结构审查人员审查。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | DDF34D28-D703-4EE9-9632-1E698B4A117C
|  | 22、所有排水接户管坡度偏小，建议不要小于0.005为宜，并应与地面放坡协调一致。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 189A4C8D-9347-4854-97E6-84936BE7D0BC
|  | 23、检查井顶标高应与建筑地面标高一致，井底标高应按管道放坡计算确定，如跌水高差大于1.0米，应按规范要求设置跌水井过渡。应全面自检完善。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | B1AF443A-346A-470A-B6E7-87ACF3BE6D81
|  | 24、应明确测压点管道标高。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | EDE9BBFB-4C6B-476B-AF45-FF0C3BFFD169
|  | 25、室外直供给水管网干管应成环状布置。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 39962FD3-92B5-402A-A0E3-6A69DDB5EA07
|  | 26、注明引入管入口水压及流量。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 2438CA1E-DE24-4DA7-9B11-3DA92EDB76AE
|  | 27、应注明地下取水栓井平面尺寸，建议参照地下式室外消火栓井执行。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 5E79CA21-A3E7-400F-B164-5865D6C63D36
|  | 28、总平图上诸多标高为原始地形标高，不是设计完成面标高，可以将原如地形标同关闭，避免误导阅图及施工。并应与建筑专业统一，注明设计完成面标高.....全面自检完善。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | 9CF5E862-EEF3-47DE-8C01-2A021DB87624
|  | 29、检查井顶标高应与建筑地面标高一致，井底标高应按管道放坡计算确定，如跌水高差大于1.0米，应按规范要求设置跌水井过渡。应全面自检完善。 |  |  | cf8d65cb-cbbf-4779-b661-bca3e791355f | A5E37804-E22B-4F3A-9D20-63240DB5AE1D

## 其他
序号 | 设计单位名称 | 审查意见 | 设计单位反馈内容 | 反馈时间 | 导入标识列1(勿改) | 导入标识列2(勿改)
1 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 1、专项说明二、三：本项目除分体空调外，还设置了多联空调。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | F4A339E9-1805-449B-A957-B19C58F49E68
|  | 2、专项说明二、三：本项目除分体空调外，还设置了多联空调。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | CB65D29D-FC2B-4974-9B9B-4DDC55EF3D83
|  | 3、7.2.18条绿色建材比例得分8分，描述为比例达到70%以上，两者不统一，请核实。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | 219CCE2D-9955-4D61-8A8B-5D15D90EF08A
|  | 4、室内声环境分析报告：’住宅建筑‘？报告中部分表格显示不全。教学楼普通教室受建筑外部噪声影响不达标。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | 194EC183-FA96-407B-BE09-6E0909D53CF8
|  | 5、建筑形体规则性判定应按栋分别描述。高强钢筋使用比例中3#栋采用了钢结构屋面，应补充计算Q355钢比例计算。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | EA54B7B4-AED0-4BAE-96BE-416A3D188116
|  | 6、K115喷头适用于高大空间场所，设计应复核厨房层高合理确定喷头型号。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | 53CC7E4D-52FE-4EF3-B8D4-6E82DBAC1BAD
|  | 7、消防专篇应根据单体意见同步调整。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | 7A51503F-3D55-4557-AE57-194A42F2A30C
|  | 8、说明厨房和实验室的事故通风设计。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | 660A9FAF-97A0-40D8-901D-19F39BF5449B
|  | 9、本工程疏散场所地面的照度应要求不低于5lx。 |  |  | 4220296c-016d-43c2-985c-2a6a289368b7 | DF78E377-6A30-4CCA-8610-E3F58991ED9F